| ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ |  |
| --- | --- |
| МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ КАМЕНЕЦКОЕ УЗЛОВСКОГО РАЙОНА |  |
| АДМИНИСТРАЦИЯ |  |
| ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |
| от 01 июня 2021 года | № 56 |

О внесении изменений в постановление администрации  муниципального образования Каменецкое Узловского района от 17.12.2019 № 279 «Об утверждении схемы теплоснабжения муниципального образования Каменецкое Узловского района на период 2019-2041годов»

В соответствии с Уставом муниципального образования Каменецкое Узловского района, администрация муниципального образования  Каменецкое Узловского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести в постановление администрации  муниципального образования Каменецкое Узловского района  от 17.12.2019 № 279 «Об утверждении схемы  теплоснабжения муниципального образования Каменецкое Узловского района на период 2019-2041 годов» следующие изменения:

1.1. наименование постановления администрации  муниципального образования Каменецкое Узловского района от 17.12.2019 № 279 «Об утверждении схемы  теплоснабжения  муниципального образования Каменецкое Узловского района на период 2019-2041 годов» принять в новой редакции: «Об утверждении схемы  теплоснабжения  муниципального образования Каменецкое Узловского района»;

1.2. приложение к постановлению изложить в новой редакции (приложение).

2.Настоящее постановление подлежит обнародованию на территории муниципального образования Каменецкое Узловского района и размещению на официальном сайте муниципального образования Каменецкое Узловского района.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня обнародования.

| Глава администрации муниципального образования Каменецкое Узловского района | А.А. Чудиков |
| --- | --- |

Приложение

к постановлению администрации

муниципального образования

Каменецкое Узловского района

от 01.06.2021 года     №56

Содержание

|  | Стр. |
| --- | --- |
| Введение | 3 |
| Основные цели и задачи схемы теплоснабжения | 3 |
| Общая часть | 4 |
| Раздел 1. Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории муниципального образования Каменецкое Узловского района | 6 |
| Раздел 2. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей | 11 |
| Раздел 3. Существующие и перспективные балансы теплоносителя | 39 |
| Раздел 4. Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения муниципального образованияКаменецкое Узловского района | 41 |
| Раздел 5. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии | 41 |
| Раздел 6. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей | 44 |
| Раздел 7. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения) | 46 |
| Раздел 8. Перспективные топливные балансы | 46 |
| Раздел 9. Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию | 47 |
| Раздел 10. Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации | 48 |
| Раздел 11. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии | 50 |
| Раздел 12. Решения по бесхозяйным тепловым сетям | 50 |
| Раздел 13. Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения муниципального образованияКаменецкое Узловского района | 50 |
| Раздел 14. Индикаторы развития систем теплоснабжения муниципального образования Каменецкое Узловского района | 50 |
| Раздел 15. Ценовые (тарифные) последствия | 52 |
| Заключение | 53 |

Введение

Основанием для разработки схемы теплоснабжения муниципального образования Каменецкое Узловского района Тульской области является:

- Федеральный закон от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

- Постановление Правительства РФ от 22 февраля 2012 года № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2018 г. №405);

- Постановления Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 №808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»;

- «Методических основ разработки схем теплоснабжения поселений и промышленных узлов Российской Федерации» РД-10-ВЭП, разработанных ОАО «Объединение ВНИПИЭНЕРГОПРОМ» и введенных в действие с 22.05.2006;

- Генеральный план муниципального образования Каменецкое Узловского района;

- Характеристики теплоснабжения жилищного фонда населенных пунктов МО Каменецкое.

При разработке схемы теплоснабжения дополнительно использовались нормативные документы:

СП 89.13330.2012 «Котельные установки»;

СП 124.13330.2012  «Тепловые сети»;

СП 131.13330.2012 «Строительная климатология»;

ГОСТ 30494-96 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях»;

Схема теплоснабжения поселения — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития.

Проектирование систем теплоснабжения населённых пунктов представляет собой комплексную проблему, от правильного решения которой во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы.

Схема теплоснабжения является основным предпроектным документом по развитию теплового хозяйства поселения. Она разрабатывается на основе анализа фактических тепловых нагрузок потребителей с учетом перспективного развития до 2041 года, структуры топливного баланса региона, оценки состояния существующих источников тепла и тепловых сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надежности, экономичности.

Основные цели и задачи схемы теплоснабжения:

- обосновать необходимость и экономическую целесообразность проектирования и строительства новых, расширения и реконструкции существующих источников тепловой энергии  и тепловых сетей, средств их эксплуатации и управления с целью обеспечения энергетической безопасности, развития экономики поселения и надежности теплоснабжения потребителей;

- минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

- улучшение качества жизни за последнее десятилетие обусловливает необходимость соответствующего развития коммунальной инфраструктуры  существующих объектов.

Общая часть

- Площадь муниципального образования – 99,41 кв. км.

Численность населения – 6523 чел.

Дачные кооперативы: всего – 17; число участков – 700.

Количество общественных зданий – 13, в том числе 4 объекта здравоохранения.

В состав МО Каменецкое входят 23 населённых пункта:

пос. Каменецкий; д. Огарёвка; дер. Данилово;

пос. 2 БИС Каменецкая; дер. Домнино; дер. Крюково;

пос. 2-я Каменецкая; пос. Горьковский; дер. Дубки;

пос. Краснолесский; дер. Кузьмищево; дер. Засецкое;

с. Шаховское; дер. Пашково; дер. Красная Каменка;

пос. Майский; с. Каменка; дер. Васильевка; пос. 8 Марта;

пос. 1-я Каменецкая; пос. Роткинский; пос. Лесной; ст. Руднево.

Административный центр муниципального образования Каменецкое – пос. Каменецкий Узловского района.

Муниципальное образование расположено приблизительно в 50 км от г. Тула, в центре среднерусской возвышенности, с координатами 54° северной широты и 38° восточной долготы (230 км юго-восточнее Москвы). Муниципальное образование Каменецкое Узловского района Тульской области находится в восточной части Тульской области и граничит с сопредельными муниципальными образованиями Узловского района:

- на севере -смуниципальным образованием городского округа Новомосковский;

- на западе - с муниципальным образованием Киреевский район;

- на юге - с муниципальным образованием  г. Узловая Узловского района;

- на востоке - с муниципальным образованием городского округа Донской.

Теплоснабжение жилой и общественной застройки на территории МО Каменецкое осуществляется по смешанной схеме. Индивидуальная жилая застройка и большая часть мелких общественных и коммунально-бытовых потребителей оборудованы автономными газовыми водонагревателями и печами на твердом топливе. Зона действия индивидуального источника отопления ограничивается одним зданием. Объектов, где один источник индивидуального отопления используется для нескольких зданий, на территории МО не имеется.

Горячее водоснабжение осуществляется от газовых колонок и проточных водонагревательных приборов.

В систему теплоснабжения МО Каменецкое входят 4 котельные и тепловой пункт:

- котельная № 20 пос. Каменецкий (ул. Школьная, д. 13а);

- котельная № 19 пос. Майский (ул. Луговая, д. 5а);

- котельная п. Краснолесский;

- тепловой пункт п. Краснолесский,ул. Мира, д. 11;

- котельная д.Пашково.

Указанная в Генеральном плане котельная пос. Краснолесский, ранее обеспечивавшая тепловой энергией учреждение МКОУ СОШ № 30 и 12-квартирый жилой дом, в настоящее время находится на консервации.  В настоящее время теплоснабжение МКОУ СОШ № 30 осуществляется от теплового пункта п. Краснолесский, ул. Мира, д. 11. Жилой дом переведён на индивидуальные источники отопления (автономные газовые водонагреватели).

Указанная в Генеральном плане котельная дер. Пашково, ранее обеспечивавшая тепловой энергией школудер. Пашково, в связи с закрытием школы также находится на консервации.

Часть многоквартирного жилого фонда, крупные общественные здания подключены к централизованной системе теплоснабжения, которая состоит из котельных и тепловых сетей. На территории МО Каменецкое эксплуатацию котельных и тепловых сетей осуществляет ресурсоснабжающая организация ООО «РГК-Тула», теплового пункта п. Краснолесский - комитет образования администрации МО Узловский район.

- Сельское поселение МО Каменецкое входит в состав муниципального образования Узловский район.

Климат – умеренно-континентальный, характеризуется умеренно холодной зимой и теплым летом. Среднегодовая температура +5°C (стандартное отклонение 11°C), средняя температура января -10°C, июля +20°C. Продолжительность периода с положительными температурами составляет 220—225 дней. Средние годовые температуры на территории области изменяются от +3,8ºС до +4,5ºС. Среднегодовая сумма осадков составляет 550 - 600 мм, 70 процентов осадков выпадает в теплый период, зимние осадки имеют меньшую интенсивность, но большую продолжительность.

Снежный покров образуется в конце ноября. Устойчивый снежный покров образуется к середине декабря. Наибольшей высоты он достигает в конце февраля. Средняя высота покрова составляет 50 - 60 см на защищенных участках и 35 - 45 см - на открытых. Глубина промерзания почвы составляет 120 – 140 см.

Преобладающими ветрами являются юго-западные и западные ветра

Среднемесячная скорость ветра (м/сек)

| Месяцы | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Скорость ветра | 4,1 | 4,6 | 4,1 | 3,7 | 3,4 | 3,2 | 2,7 | 2,8 | 3,0 | 3,4 | 3,9 | 4,2 | 3,6 |

Повторяемость ветра и штилей (Роза ветров, в %)

| Период | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | 3 | СЗ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Холодный | 7 | 8 | 9 | 17 | 14 | 19 | 17 | 9 |
| Теплый | 12 | 11 | 8 | 11 | 10 | 15 | 19 | 14 |
| Годовой | 10 | 9 | 9 | 13 | 12 | 17 | 18 | 12 |

Расчётные параметры наружного воздуха для проектирования системы теплоснабжения приняты на основании климатологических данных места расположения объекта в соответствии с данными СНиП 23.01-99* и приведены в таблице 1.1.

таблица 1.1

| Наименование параметра наружного воздуха | Период года |  |
| --- | --- | --- |
|  | теплый | холодный |
| Расчетная температура наружного воздуха, 0С |  |  |
| – отопления (средняя наиболее холодной пятидневки) | – | – 26 |
| – общеобменной вентиляции | + 21,9 | – 26 |
| – вентиляция при наличии местных отсосов (средняя наиболее холодной пятидневки) | + 21,9 | – 26 |
| Продолжительность отопительного периода | – | 203 |
| Средняя температура наружного воздуха за отопительный период, 0С | – | – 2,6 |

Муниципальное образование относится к климатическому району IIВ. Климатические условия не препятствуют осуществлению любого вида хозяйственной деятельности, а также рекреации.

Раздел 1.  Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию(мощность) и теплоноситель в установленных границах территории

муниципального образования МО Каменецкое  Узловского района.

а). Величины существующей отапливаемой площади.

Структура существующего жилищного  фонда представлена в таблице 1.2.

таблица 1.2.

Характеристика жилищного фонда

| Наимено- вание МО | Общая площадь жилищ, тыс. м2, | В том числе площадь в жилых зданиях |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1-этажных | 2-х этажных | 3-х этажных | 4-х этажных | 5-ти этажных | частные |
| МО Каменецкое | 94,06 | 213шт./8,67 | 85шт./25,95 | 15шт./9,8 | 1шт./1,13 | 1шт./2,7 | 234шт./ 45,81 |

- Общее количество жилых домов в муниципальном образовании – 549, в том числе:

- многоквартирных жилых домов – 315;

- частных жилых домов – 234.

- Общее количество общественных зданий – 13, в том числе:

- объектов здравоохранения – 3;

- объектов образования – 5;

- объектов культуры – 3;

- объектов социального обеспечения – 1.

- Общее количество объектов:

- сельскохозяйственного назначения – 2;

- производственной сферы – 1;

- коммунальной сферы – 4.

Таблица 1.3

Дома с печным отоплением и ОАГВ  МО Каменецкое на 01.04.2021г.

| № п/п | Наименование населённого пункта | Численность населения, чел. | Жилые дома |  | С печным отоплением |  | С газовым индивидуальным внутриквартирными источниками теплоснабжения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Количество | Общая площадь | Количество | Площадь общая | Количество | Площадь общая |
| 1. | пос. Каменецкий | 2421 | 291(частный) 53 МКД | 88092,6 | 1 | 43.6 | 291(частный) 215 МКД | 21353.2 |
| 2. | пос. 2 БИС Каменецкая | 25 | 11 | 2257.2 | 11 | 693.3 | 0 | 0 |
| 3. | пос. 2-я Каменецкая | 25 | 15 | 2727.9 | 15 | 765.4 | 0 | 0 |
| 4. | пос. Краснолесский | 489 | 94 | 10285.3 | 8 | 376.6 | 92 | 10285.3 |
| 5. | пос. Горьковский | 14 | 7 | 336.7 | 4 | 152.8 | 0 | 0 |
| 6. | дер. Домнино | 6 | 34 | 259.8 | 3 | 149.4 | 0 | 0 |
| 7. | дер. Кузьмищево | 0 | 25 | 576.6 | 25 | 1225.2 | 0 | 0 |
| 8. | дер. Огарёвка | 77 | 35 | 1920.7 | 36 | 1728.4 | 0 | 0 |
| 9. | с. Шаховское | 51 | 45 | 2006.8 | 21 | 1007.6 | 33 | 1656.6 |
| 10. | дер. Пашково | 371 | 141 | 9855.1 | 1 | 48.3 | 135 | 5697 |
| 11. | дер. Данилово | 58 | 22 | 2020.0 | 22 | 1056.4 | 0 | 0 |
| 12. | дер. Дубки | 16 | 15 | 663.0 | 2 | 96.5 | 11 | 464.2 |
| 13. | дер. Засецкое | 26 | 46 | 1382.5 | 3 | 144.4 | 21 | 886.2 |
| 14. | дер. Крюково | 2 | 7 | 281.8 | 7 | 336.6 | 0 | 0 |
| 15. | дер. Красная Каменка | 1 | 1 | 31.0 | 1 | 31.0 | 0 | 0 |
| 16. | пос. Майский | 2187 | 225(частный) 64 МКД | 59956.2 | 0 | 0 | 220 частный 204 МКД | 17892.8 |
| 17. | с. Каменка | 474 | 333 | 16650.8 | 3 | 144.1 | 289 | 15162.4 |
| 18. | д. Васильевка | 234 | 116 | 5882.3 | 0 | 0 | 114 | 5481.8 |
| 19. | п. 8 Марта | 131 | 54 | 2754.0 | 11 | 528.3 | 20 | 1220.7 |
| 20. | п. Роткинский | 33 | 37 | 1258.7 | 20 | 967.8 | 0 | 0 |
| 21. | п. Лесной | 3 | 8 | 205.4 | 5 | 202.3 | 0 | 0 |
| 22. | п. 1-я Каменецкая | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 23. | ст. Руднево | 0 |  |  |  |  |  |  |

Основная проблема МО Каменецкое - удельный вес ветхого и аварийного жилья в жилищном фонде муниципального образования: 73,83 тыс. м2,что составляет 78,5%  от общей площади жилого фонда. В настоящее время на основании положения по оценке непригодности жилых домов и жилых помещений государственного и общественного жилищного фонда для постоянного проживания 72,63 тыс.м2 – ветхое жилье, 1,2 тыс.м2 – аварийное.

При строительстве новых жилых комплексов учитывается сложившаяся застройка капитального жилого фонда с ликвидацией ветхого жилья.

б). Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления.

Существующие объемы  потребления тепловой энергии приведены в таблице 1.4.

таблица 1.4.

| №№ котельных | Отпуск тепла от котельных, Гкал |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Отопление | ГВС | Всего |
| Котельная №19 | 7920,23 | 0 | 7920,23 |
| Котельная №20 | 8473,13 | 0 | 8473,13 |
| ТП п. Краснолесский | 0,832 | 0 | 0,832 |

Увеличение  объемов  потребления тепловой энергии в настоящее время не планируется.

в). Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах.

Информация  по объему потребления тепловой энергии объектами, расположенными в производственных зонах отсутствует.

г). Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки.

В настоящее время расчеты величин средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения и по поселению, городскому округу, городу федерального значения отсутствуют.

Раздел 2.  Существующие и перспективные балансы

тепловой мощности источников тепловой энергии

и тепловой нагрузки потребителей.

а). Существующие и перспективные зоны действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии.

Зоны действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии на территории г. Узловая представлены ниже на схемах.

Существующая схема тепловых сетей котельной № 19

Существующая схему тепловых сетей котельной № 20

Характеристика тепловых сетей существующих зон действия систем теплоснабжения приведена в таблице 2.1.

таблица 2.1.

Информация по сетям теплоснабжения, находящимся на территории

МО Каменецкое

|  | Котельная №19 (теплоснабжение) п.Майский, ул.Луговая, д.5а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | № п/п |  | Наименование участка |  |  |  |  |  | Длина участка, м |  | Внутp. диаметp тpубопpоводов, м |  |  |  | Вид прокладки тепловой сети |  |  |  |  |  |
|  | Сети, эксплуатируемые РСО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | котельная 19-тк1 |  |  |  |  |  | 15,35 |  | 0,25 |  |  |  | Подземная канальная |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | тк1-тк2 |  |  |  |  |  | 40,11 |  | 0,1 |  |  |  | Подземная канальная |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  | тк2-тк3 |  |  |  |  |  | 26,13 |  | 0,1 |  |  |  | Подземная канальная |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  | тк3-тк4 |  |  |  |  |  | 9,67 |  | 0,1 |  |  |  | Подземная канальная |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  | тк4-мастерские водоканала |  |  |  |  |  | 4,58 |  | 0,04 |  |  |  | Подземная канальная |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  | тк4-тк5 |  |  |  |  |  | 15,26 |  | 0,1 |  |  |  | Подземная канальная |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  | тк5-тк6 |  |  |  |  |  | 67,82 |  | 0,1 |  |  |  | Подземная канальная |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  | тк6-тк7 |  |  |  |  |  | 62,11 |  | 0,05 |  |  |  | Подземная канальная |  |  |  |  |  |
|  | 9 |  | тк7-ул.Луговая д.4 |  |  |  |  |  | 11,03 |  | 0,032 |  |  |  | Подземная канальная |  |  |  |  |  |
|  | 10 |  | тк6-тк8 |  |  |  |  |  | 49,47 |  | 0,08 |  |  |  | Подземная канальная |  |  |  |  |  |
|  | 11 |  | тк8-ул.Луговая д.1 |  |  |  |  |  | 11,59 |  | 0,05 |  |  |  | Подземная канальная |  |  |  |  |  |
|  | 12 |  | тк8-пер.Школьный д.12 |  |  |  |  |  | 41,7 |  | 0,05 |  |  |  | Подземная канальная |  |  |  |  |  |
|  | 13 |  | тк8-тк9 |  |  |  |  |  | 33,89 |  | 0,08 |  |  |  | Подземная канальная |  |  |  |  |  |
|  | 14 |  | тк9-ул.Луговая |  |  |  |  |  | 9,8 |  | 0,05 |  |  |  | Подземная канальная |  |  |  |  |  |
|  | 15 |  | тк9-тк10 |  |  |  |  |  | 58,71 |  | 0,05 |  |  |  | Подземная канальная |  |  |  |  |  |
|  | 16 |  | тк10-ул.Луговая д.5 |  |  |  |  |  | 11,01 |  | 0,05 |  |  |  | Подземная канальная |  |  |  |  |  |
|  | 17 |  | тк1-тк11 |  |  |  |  |  | 40,03 |  | 0,25 |  |  |  | Подземная канальная |  |  |  |  |  |
|  | 18 |  | тк11-тк12 |  |  |  |  |  | 25,09 |  | 0,08 |  |  |  | Подземная канальная |  |  |  |  |  |
|  | 19 |  | тк12-тк13 |  |  |  |  |  | 34,63 |  | 0,08 |  |  |  | Подземная канальная |  |  |  |  |  |
|  | 20 |  | тк13-ул.Шахтеров д.33 |  |  |  |  |  | 15,89 |  | 0,08 |  |  |  | Подземная канальная |  |  |  |  |  |
|  | 21 |  | тк11-тк14 |  |  |  |  |  | 35,01 |  | 0,25 |  |  |  | Подземная канальная |  |  |  |  |  |
|  | 22 |  | тк14-тк15 |  |  |  |  |  | 23,97 |  | 0,2 |  |  |  | Подземная канальная |  |  |  |  |  |
|  | 23 |  | тк15-ул.Шахтеров д.29 |  |  |  |  |  | 10,92 |  | 0,05 |  |  |  | Подземная канальная |  |  |  |  |  |
|  | 24 |  | тк14-тк16 |  |  |  |  |  | 21,27 |  | 0,1 |  |  |  | Подземная канальная |  |  |  |  |  |
|  | 25 |  | тк16-ул.Шахтеров д.27 |  |  |  |  |  | 17,98 |  | 0,05 |  |  |  | Подземная канальная |  |  |  |  |  |
|  | 26 |  | тк16-тк17 |  |  |  |  |  | 14,94 |  | 0,1 |  |  |  | Подземная канальная |  |  |  |  |  |
|  | 27 |  | тк17-тк18 |  |  |  |  |  | 42,31 |  | 0,1 |  |  |  | Подземная канальная |  |  |  |  |  |
|  | 28 |  | тк18-ул.Шахтеров д.25 |  |  |  |  |  | 16,87 |  | 0,05 |  |  |  | Подземная канальная |  |  |  |  |  |
|  | 29 |  | тк18-тк19 |  |  |  |  |  | 59,38 |  | 0,05 |  |  |  | Подземная канальная |  |  |  |  |  |
|  | 30 |  | тк19-ул.Шахтеров д.23 |  |  |  |  |  | 10,2 |  | 0,05 |  |  |  | Подземная канальная |  |  |  |  |  |
|  | 31 |  | тк19-пер.Клубный д.11 |  |  |  |  |  | 18,88 |  | 0,05 |  |  |  | Подземная канальная |  |  |  |  |  |
|  | 32 |  | тк19-тк20 |  |  |  |  |  | 80,82 |  | 0,05 |  |  |  | Подземная канальная |  |  |  |  |  |
|  | 33 |  | тк20-пер.Клубный д.13 |  |  |  |  |  | 13,12 |  | 0,05 |  |  |  | Подземная канальная |  |  |  |  |  |
|  | 34 |  | тк15-тк26 |  |  |  |  |  | 25,91 |  | 0,2 |  |  |  | Подземная канальная |  |  |  |  |  |
|  | 35 |  | тк21-тк22 |  |  |  |  |  | 9,59 |  | 0,1 |  |  |  | Подземная канальная |  |  |  |  |  |
|  | 36 |  | тк22-ул.Шахтеров д.20 |  |  |  |  |  | 8,46 |  | 0,05 |  |  |  | Подземная канальная |  |  |  |  |  |
|  | 37 |  | тк22-тк23 |  |  |  |  |  | 49,27 |  | 0,1 |  |  |  | Подземная канальная |  |  |  |  |  |
|  | 38 |  | тк23-ул.Шахтеров д.18 |  |  |  |  |  | 11,33 |  | 0,05 |  |  |  | Подземная канальная |  |  |  |  |  |
|  | 39 |  | тк23-тк24 |  |  |  |  |  | 54,25 |  | 0,08 |  |  |  | Подземная канальная |  |  |  |  |  |
|  | 40 |  | тк24-ул.Шахтеров д.16 |  |  |  |  |  | 10,91 |  | 0,05 |  |  |  | Подземная канальная |  |  |  |  |  |
|  | 41 |  | тк24-тк25 |  |  |  |  |  | 57,13 |  | 0,05 |  |  |  | Подземная канальная |  |  |  |  |  |
|  | 42 |  | тк25-ул.Шахтеров д.14 |  |  |  |  |  | 11,68 |  | 0,05 |  |  |  | Подземная канальная |  |  |  |  |  |
|  | 43 |  | тк26-тк21 |  |  |  |  |  | 4,62 |  | 0,2 |  |  |  | Подземная канальная |  |  |  |  |  |
|  | 44 |  | тк26-тк27 |  |  |  |  |  | 197,68 |  | 0,2 |  |  |  | Подземная канальная |  |  |  |  |  |
|  | 45 |  | тк27-тк28 |  |  |  |  |  | 66,51 |  | 0,15 |  |  |  | Подземная канальная |  |  |  |  |  |
|  | 46 |  | тк28-тк29 |  |  |  |  |  | 24,85 |  | 0,05 |  |  |  | Подземная канальная |  |  |  |  |  |
|  | 47 |  | тк29-пер.Клубный д.5 |  |  |  |  |  | 21,95 |  | 0,05 |  |  |  | Подземная канальная |  |  |  |  |  |
|  | 48 |  | тк29-прачечная д/с №26 |  |  |  |  |  | 32,19 |  | 0,032 |  |  |  | Подземная канальная |  |  |  |  |  |
|  | 49 |  | тк28-тк30 |  |  |  |  |  | 24,85 |  | 0,15 |  |  |  | Подземная канальная |  |  |  |  |  |
|  | 50 |  | тк30-детский сад №26 |  |  |  |  |  | 23,46 |  | 0,05 |  |  |  | Подземная канальная |  |  |  |  |  |
|  | 51 |  | тк30-тк31 |  |  |  |  |  | 20,48 |  | 0,15 |  |  |  | Подземная канальная |  |  |  |  |  |
|  | 52 |  | тк31-общежитиепер.Клубный д.4 |  |  |  |  |  | 80,24 |  | 0,08 |  |  |  | Подземная канальная |  |  |  |  |  |
|  | 53 |  | тк31-тк32 |  |  |  |  |  | 6,71 |  | 0,15 |  |  |  | Подземная канальная |  |  |  |  |  |
|  | 54 |  | тк32-тк33 |  |  |  |  |  | 15,25 |  | 0,1 |  |  |  | Подземная канальная |  |  |  |  |  |
|  | 55 |  | тк33-ул.Железнодорожная д.27/1 |  |  |  |  |  | 15,5 |  | 0,1 |  |  |  | Подземная канальная |  |  |  |  |  |
|  | 56 |  | тк32-тк34 |  |  |  |  |  | 31,48 |  | 0,15 |  |  |  | Подземная канальная |  |  |  |  |  |
|  | 57 |  | тк34-ул.Железнодорожная д.25/2 |  |  |  |  |  | 12,96 |  | 0,08 |  |  |  | Подземная канальная |  |  |  |  |  |
|  | 58 |  | тк34-тк35 |  |  |  |  |  | 28,82 |  | 0,15 |  |  |  | Подземная канальная |  |  |  |  |  |
|  | 59 |  | тк35-тк36 |  |  |  |  |  | 17,18 |  | 0,15 |  |  |  | Подземная канальная |  |  |  |  |  |
|  | 60 |  | тк36-тк37 |  |  |  |  |  | 34,44 |  | 0,15 |  |  |  | Подземная канальная |  |  |  |  |  |
|  | 61 |  | тк37-ул.Железнодорожная д.23 |  |  |  |  |  | 23,11 |  | 0,08 |  |  |  | Подземная канальная |  |  |  |  |  |
|  | 62 |  | тк37-тк38 |  |  |  |  |  | 37,94 |  | 0,1 |  |  |  | Подземная канальная |  |  |  |  |  |
|  | 63 |  | тк38-ул.Железнодорожная д.21(ввод1) |  |  |  |  |  | 14,52 |  | 0,05 |  |  |  | Подземная канальная |  |  |  |  |  |
|  | 64 |  | тк38-тк39 |  |  |  |  |  | 23,99 |  | 0,1 |  |  |  | Подземная канальная |  |  |  |  |  |
|  | 65 |  | тк39-ул.Железнодорожная д.21(ввод2) |  |  |  |  |  | 13,73 |  | 0,05 |  |  |  | Подземная канальная |  |  |  |  |  |
|  | 66 |  | тк39-тк40 |  |  |  |  |  | 41,61 |  | 0,1 |  |  |  | Подземная канальная |  |  |  |  |  |
|  | 67 |  | тк40-ул.Железнодорожная д.19 |  |  |  |  |  | 12,34 |  | 0,05 |  |  |  | Подземная канальная |  |  |  |  |  |
|  | 68 |  | тк40-тк41 |  |  |  |  |  | 30,54 |  | 0,1 |  |  |  | Подземная канальная |  |  |  |  |  |
|  | 69 |  | тк41-ул.Железнодорожная д.17 |  |  |  |  |  | 23,1 |  | 0,05 |  |  |  | Подземная канальная |  |  |  |  |  |
|  | 70 |  | тк 41-ул.Дружбы д.3(ввод1) |  |  |  |  |  | 17,55 |  | 0,05 |  |  |  | Подземная канальная |  |  |  |  |  |
|  | 71 |  | тк41-тк42 |  |  |  |  |  | 20,45 |  | 0,08 |  |  |  | Подземная канальная |  |  |  |  |  |
|  | 72 |  | тк42-ул.Дружбы д.3(ввод2) |  |  |  |  |  | 17,84 |  | 0,05 |  |  |  | Подземная канальная |  |  |  |  |  |
|  | 73 |  | тк42-тк43 |  |  |  |  |  | 42,18 |  | 0,08 |  |  |  | Подземная канальная |  |  |  |  |  |
|  | 74 |  | тк43-Администрация МО Каменецкое |  |  |  |  |  | 9,14 |  | 0,05 |  |  |  | Подземная канальная |  |  |  |  |  |
|  | 75 |  | тк27-тк44 |  |  |  |  |  | 33,1 |  | 0,2 |  |  |  | Подземная канальная |  |  |  |  |  |
|  | 76 |  | тк44-ул.Шахтеров д.12 |  |  |  |  |  | 14,43 |  | 0,05 |  |  |  | Подземная канальная |  |  |  |  |  |
|  | 77 |  | тк44-тк45 |  |  |  |  |  | 12,83 |  | 0,2 |  |  |  | Подземная канальная |  |  |  |  |  |
|  | 78 |  | тк45-тк46 |  |  |  |  |  | 80,87 |  | 0,1 |  |  |  | Подземная канальная |  |  |  |  |  |
|  | 79 |  | тк46-пер.Клубный д.10 |  |  |  |  |  | 8,78 |  | 0,05 |  |  |  | Подземная канальная |  |  |  |  |  |
|  | 80 |  | тк46-тк47 |  |  |  |  |  | 4,97 |  | 0,1 |  |  |  | Подземная канальная |  |  |  |  |  |
|  | 81 |  | тк47-Дом культуры |  |  |  |  |  | 26,51 |  | 0,08 |  |  |  | Подземная канальная |  |  |  |  |  |
|  | 82 |  | тк47-тк48 |  |  |  |  |  | 32,81 |  | 0,05 |  |  |  | Подземная канальная |  |  |  |  |  |
|  | 83 |  | тк48-пер.Клубный д.12 |  |  |  |  |  | 11,17 |  | 0,05 |  |  |  | Подземная канальная |  |  |  |  |  |
|  | 84 |  | тк48-тк49 |  |  |  |  |  | 35,42 |  | 0,05 |  |  |  | Подземная канальная |  |  |  |  |  |
|  | 85 |  | тк49-пер.Клубный д.14 |  |  |  |  |  | 9,65 |  | 0,05 |  |  |  | Подземная канальная |  |  |  |  |  |
|  | 86 |  | тк45-тк50 |  |  |  |  |  | 18,14 |  | 0,2 |  |  |  | Подземная канальная |  |  |  |  |  |
|  | 87 |  | тк50-ул.Шахтеров д.21 |  |  |  |  |  | 26,12 |  | 0,05 |  |  |  | Подземная канальная |  |  |  |  |  |
|  | 88 |  | тк50-тк51 |  |  |  |  |  | 31,95 |  | 0,2 |  |  |  | Подземная канальная |  |  |  |  |  |
|  | 89 |  | тк51-ул.Шахтеров д.10 |  |  |  |  |  | 14,1 |  | 0,05 |  |  |  | Подземная канальная |  |  |  |  |  |
|  | 90 |  | тк51-тк52 |  |  |  |  |  | 18,43 |  | 0,2 |  |  |  | Подземная канальная |  |  |  |  |  |
|  | 91 |  | тк52-ткАмбулатория |  |  |  |  |  | 25,22 |  | 0,05 |  |  |  | Подземная канальная |  |  |  |  |  |
|  | 92 |  | тк52-тк53 |  |  |  |  |  | 26,34 |  | 0,2 |  |  |  | Подземная канальная |  |  |  |  |  |
|  | 93 |  | тк53-ул.Луговая д.10 |  |  |  |  |  | 89,67 |  | 0,05 |  |  |  | Подземная канальная |  |  |  |  |  |
|  | 94 |  | тк53-тк54 |  |  |  |  |  | 17,69 |  | 0,2 |  |  |  | Подземная канальная |  |  |  |  |  |
|  | 95 |  | тк54-ул.Шахтеров д.17 |  |  |  |  |  | 34,8 |  | 0,05 |  |  |  | Подземная канальная |  |  |  |  |  |
|  | 96 |  | тк54-тк55 |  |  |  |  |  | 12,34 |  | 0,2 |  |  |  | Подземная канальная |  |  |  |  |  |
|  | 97 |  | тк55-тк11 |  |  |  |  |  | 43,77 |  | 0,08 |  |  |  | Подземная канальная |  |  |  |  |  |
|  | 98 |  | тк55-тк56 |  |  |  |  |  | 29,52 |  | 0,2 |  |  |  | Подземная канальная |  |  |  |  |  |
|  | 99 |  | тк56-ул.Шахтеров д.8 |  |  |  |  |  | 14,07 |  | 0,05 |  |  |  | Подземная канальная |  |  |  |  |  |
|  | 100 |  | тк56-ул.Шахтеров д.15 |  |  |  |  |  | 27,5 |  | 0,05 |  |  |  | Подземная канальная |  |  |  |  |  |
|  | 101 |  | тк56-тк57 |  |  |  |  |  | 50,24 |  | 0,2 |  |  |  | Подземная канальная |  |  |  |  |  |
|  | 102 |  | тк57-ул.Шахтеров д.6 |  |  |  |  |  | 10,48 |  | 0,05 |  |  |  | Подземная канальная |  |  |  |  |  |
|  | 103 |  | тк57-ул.Шахтеров д.13 |  |  |  |  |  | 26,19 |  | 0,08 |  |  |  | Подземная канальная |  |  |  |  |  |
|  | 104 |  | тк57-тк58 |  |  |  |  |  | 29,65 |  | 0,2 |  |  |  | Подземная канальная |  |  |  |  |  |
|  | 105 |  | тк58-тк59 |  |  |  |  |  | 5,46 |  | 0,2 |  |  |  | Подземная канальная |  |  |  |  |  |
|  | 106 |  | тк59-ул.Шахтеров д.4 |  |  |  |  |  | 74,4 |  | 0,05 |  |  |  | Подземная канальная |  |  |  |  |  |
|  | 107 |  | тк59-тк60 |  |  |  |  |  | 16,62 |  | 0,15 |  |  |  | Подземная канальная |  |  |  |  |  |
|  | 108 |  | тк60-тк61 |  |  |  |  |  | 17,9 |  | 0,125 |  |  |  | Подземная канальная |  |  |  |  |  |
|  | 109 |  | тк61-ул.Шахтеров д.11 |  |  |  |  |  | 8,11 |  | 0,05 |  |  |  | Подземная канальная |  |  |  |  |  |
|  | 110 |  | тк60-тк62 |  |  |  |  |  | 58,95 |  | 0,1 |  |  |  | Подземная канальная |  |  |  |  |  |
|  | 111 |  | тк62-ул.Дружбы д.12 |  |  |  |  |  | 22,58 |  | 0,05 |  |  |  | Подземная канальная |  |  |  |  |  |
|  | 112 |  | тк62-тк63 |  |  |  |  |  | 11,8 |  | 0,1 |  |  |  | Подземная канальная |  |  |  |  |  |
|  | 113 |  | тк63-тк64 |  |  |  |  |  | 23,74 |  | 0,1 |  |  |  | Подземная канальная |  |  |  |  |  |
|  | 114 |  | тк64-ул.Дружбы д.14 |  |  |  |  |  | 20,23 |  | 0,05 |  |  |  | Подземная канальная |  |  |  |  |  |
|  | 115 |  | тк64-тк65 |  |  |  |  |  | 11,56 |  | 0,1 |  |  |  | Подземная канальная |  |  |  |  |  |
|  | 116 |  | тк65-ул.Дружбы д.13 |  |  |  |  |  | 4,44 |  | 0,05 |  |  |  | Подземная канальная |  |  |  |  |  |
|  | 117 |  | тк65-тк66 |  |  |  |  |  | 22,37 |  | 0,08 |  |  |  | Подземная канальная |  |  |  |  |  |
|  | 118 |  | тк66-ул.Луговая д.16 |  |  |  |  |  | 27,02 |  | 0,05 |  |  |  | Подземная канальная |  |  |  |  |  |
|  | 119 |  | тк66-тк67 |  |  |  |  |  | 23,13 |  | 0,032 |  |  |  | Подземная канальная |  |  |  |  |  |
|  | 120 |  | тк67-ул.Дружбы д.16 |  |  |  |  |  | 8,46 |  | 0,032 |  |  |  | Подземная канальная |  |  |  |  |  |
|  | 121 |  | тк58-тк68 |  |  |  |  |  | 16,18 |  | 0,15 |  |  |  | Подземная канальная |  |  |  |  |  |
|  | 122 |  | тк68-тк69 |  |  |  |  |  | 39,23 |  | 0,15 |  |  |  | Подземная канальная |  |  |  |  |  |
|  | 123 |  | тк69-ул.Дружбы д.8 |  |  |  |  |  | 11,29 |  | 0,05 |  |  |  | Подземная канальная |  |  |  |  |  |
|  | 124 |  | тк69-ул.Дружбы д.7 |  |  |  |  |  | 20,81 |  | 0,05 |  |  |  | Подземная канальная |  |  |  |  |  |
|  | 125 |  | тк69-тк70 |  |  |  |  |  | 13,75 |  | 0,1 |  |  |  | Подземная канальная |  |  |  |  |  |
|  | 126 |  | тк70-тк71 |  |  |  |  |  | 102,62 |  | 0,07 |  |  |  | Подземная канальная |  |  |  |  |  |
|  | 127 |  | тк71-ул.Первомайская д.9Б |  |  |  |  |  | 19,92 |  | 0,05 |  |  |  | Подземная канальная |  |  |  |  |  |
|  | 128 |  | тк71-ул.Первомайская д.11Б |  |  |  |  |  | 7,45 |  | 0,05 |  |  |  | Подземная канальная |  |  |  |  |  |
|  | 129 |  | тк71-ул.Первомайская д.13Б |  |  |  |  |  | 27,52 |  | 0,032 |  |  |  | Подземная канальная |  |  |  |  |  |
|  | 130 |  | тк71-тк72 |  |  |  |  |  | 43,26 |  | 0,1 |  |  |  | Подземная канальная |  |  |  |  |  |
|  | 131 |  | тк72-ул.Первомайская д.5 |  |  |  |  |  | 8,61 |  | 0,032 |  |  |  | Подземная канальная |  |  |  |  |  |
|  | 132 |  | тк72-тк73 |  |  |  |  |  | 23,23 |  | 0,1 |  |  |  | Подземная канальная |  |  |  |  |  |
|  | 133 |  | тк73-тк74 |  |  |  |  |  | 7,25 |  | 0,1 |  |  |  | Подземная канальная |  |  |  |  |  |
|  | 134 |  | тк74-тк75 |  |  |  |  |  | 28,91 |  | 0,1 |  |  |  | Подземная канальная |  |  |  |  |  |
|  | 135 |  | тк75-тк76 |  |  |  |  |  | 27,13 |  | 0,1 |  |  |  | Подземная канальная |  |  |  |  |  |
|  | 136 |  | тк76-тк77 |  |  |  |  |  | 12,6 |  | 0,1 |  |  |  | Подземная канальная |  |  |  |  |  |
|  | 137 |  | тк 77-ул.Первомайская д.9(ввод1) |  |  |  |  |  | 17,23 |  | 0,05 |  |  |  | Подземная канальная |  |  |  |  |  |
|  | 138 |  | тк77-тк78 |  |  |  |  |  | 59,03 |  | 0,15 |  |  |  | Подземная канальная |  |  |  |  |  |
|  | 139 |  | тк78-тк79 |  |  |  |  |  | 8,56 |  | 0,1 |  |  |  | Подземная канальная |  |  |  |  |  |
|  | 140 |  | тк79-ул.Шахтеров д.2 |  |  |  |  |  | 38,22 |  | 0,05 |  |  |  | Подземная канальная |  |  |  |  |  |
|  | 141 |  | тк79-тк80 |  |  |  |  |  | 6,33 |  | 0,1 |  |  |  | Подземная канальная |  |  |  |  |  |
|  | 142 |  | тк80-ул.Шахтеров д.3 |  |  |  |  |  | 7,17 |  | 0,032 |  |  |  | Подземная канальная |  |  |  |  |  |
|  | 143 |  | тк80-тк81 |  |  |  |  |  | 34,22 |  | 0,1 |  |  |  | Подземная канальная |  |  |  |  |  |
|  | 144 |  | тк81-ул.Шахтеров д.1 |  |  |  |  |  | 7,78 |  | 0,05 |  |  |  | Подземная канальная |  |  |  |  |  |
|  | 145 |  | тк81-тк82 |  |  |  |  |  | 10,23 |  | 0,1 |  |  |  | Подземная канальная |  |  |  |  |  |
|  | 146 |  | тк78-тк83 |  |  |  |  |  | 12,12 |  | 0,1 |  |  |  | Подземная канальная |  |  |  |  |  |
|  | 147 |  | тк83-тк84 |  |  |  |  |  | 38,9 |  | 0,1 |  |  |  | Подземная канальная |  |  |  |  |  |
|  | 148 |  | тк84-тк85 |  |  |  |  |  | 21,15 |  | 0,1 |  |  |  | Подземная канальная |  |  |  |  |  |
|  | 149 |  | тк85-тк86 |  |  |  |  |  | 13,81 |  | 0,1 |  |  |  | Подземная канальная |  |  |  |  |  |
|  | 150 |  | тк86-ул.Первомайская д.13 |  |  |  |  |  | 12,02 |  | 0,05 |  |  |  | Подземная канальная |  |  |  |  |  |
|  | 151 |  | тк86-тк87 |  |  |  |  |  | 26,91 |  | 0,032 |  |  |  | Подземная канальная |  |  |  |  |  |
|  | 152 |  | тк87-ул.Первомайская д.15 |  |  |  |  |  | 12,18 |  | 0,032 |  |  |  | Подземная канальная |  |  |  |  |  |
|  | 153 |  | тк82-тк90 |  |  |  |  |  | 10,06 |  | 0,08 |  |  |  | Подземная канальная |  |  |  |  |  |
|  | 154 |  | тк90-тк91 |  |  |  |  |  | 68,69 |  | 0,08 |  |  |  | Подземная канальная |  |  |  |  |  |
|  | 155 |  | тк91-ул.Первомайская д.16 |  |  |  |  |  | 11,78 |  | 0,05 |  |  |  | Подземная канальная |  |  |  |  |  |
|  | 156 |  | тк61-тк92 |  |  |  |  |  | 32 |  | 0,125 |  |  |  | Подземная канальная |  |  |  |  |  |
|  | 157 |  | тк92-тк93 |  |  |  |  |  | 58,32 |  | 0,1 |  |  |  | Подземная канальная |  |  |  |  |  |
|  | 158 |  | тк93-тк94 |  |  |  |  |  | 15,95 |  | 0,05 |  |  |  | Подземная канальная |  |  |  |  |  |
|  | 159 |  |  |  |  |  |  |  | 14,18 |  | 0,05 |  |  |  | Подземная канальная |  |  |  |  |  |
|  | 160 |  | тк92-тк95 |  |  |  |  |  | 13,38 |  | 0,125 |  |  |  | Подземная канальная |  |  |  |  |  |
|  | 161 |  | тк95-тк96 |  |  |  |  |  | 33,69 |  | 0,125 |  |  |  | Подземная канальная |  |  |  |  |  |
|  | 162 |  | тк96-тк97 |  |  |  |  |  | 24,44 |  | 0,125 |  |  |  | Подземная канальная |  |  |  |  |  |
|  | 163 |  | тк97-ул.Шахтеров д.5 |  |  |  |  |  | 11,9 |  | 0,025 |  |  |  | Подземная канальная |  |  |  |  |  |
|  | 164 |  | тк97-тк98 |  |  |  |  |  | 4,97 |  | 0,125 |  |  |  | Подземная канальная |  |  |  |  |  |
|  | 165 |  | тк98-ул.Первомайская д.9(ввод2) |  |  |  |  |  | 46,01 |  | 0,05 |  |  |  | Подземная канальная |  |  |  |  |  |
|  | 166 |  | тк98-тк83 |  |  |  |  |  | 8,35 |  | 0,1 |  |  |  | Подземная канальная |  |  |  |  |  |
|  | 167 |  | тк70-тк99 |  |  |  |  |  | 25,16 |  | 0,1 |  |  |  | Подземная канальная |  |  |  |  |  |
|  | 168 |  | тк99-ул.Дружбы д.6 |  |  |  |  |  | 9,8 |  | 0,05 |  |  |  | Подземная канальная |  |  |  |  |  |
|  | 169 |  | тк99-тк100 |  |  |  |  |  | 45,55 |  | 0,05 |  |  |  | Подземная канальная |  |  |  |  |  |
|  | 170 |  | тк100-ул.Дружбы д.4 |  |  |  |  |  | 8,46 |  | 0,05 |  |  |  | Подземная канальная |  |  |  |  |  |
|  | 171 |  | тк100-тк101 |  |  |  |  |  | 26,68 |  | 0,05 |  |  |  | Подземная канальная |  |  |  |  |  |
|  | 172 |  | тк101-ул.Железнодорожная д.15 |  |  |  |  |  | 10,75 |  | 0,05 |  |  |  | Подземная канальная |  |  |  |  |  |
|  | 173 |  | тк21-тк102 |  |  |  |  |  | 4,57 |  | 0,1 |  |  |  | Подземная канальная |  |  |  |  |  |
|  | 174 |  | тк102-тк103 |  |  |  |  |  | 37,48 |  | 0,1 |  |  |  | Подземная канальная |  |  |  |  |  |
|  | 175 |  | тк103-ул.Шахтеров д.22 |  |  |  |  |  | 10,29 |  | 0,05 |  |  |  | Подземная канальная |  |  |  |  |  |
|  | 176 |  | тк103-тк104 |  |  |  |  |  | 15,1 |  | 0,1 |  |  |  | Подземная канальная |  |  |  |  |  |
|  | 177 |  | тк104-тк110 |  |  |  |  |  | 69,41 |  | 0,08 |  |  |  | Подземная канальная |  |  |  |  |  |
|  | 178 |  | тк110-тк111 |  |  |  |  |  | 20,53 |  | 0,08 |  |  |  | Подземная канальная |  |  |  |  |  |
|  | 179 |  | тк111-пер.Железнодорожный д.5 |  |  |  |  |  | 30,21 |  | 0,05 |  |  |  | Подземная канальная |  |  |  |  |  |
|  | 180 |  | тк111-пер.Железнодорожный д.3 |  |  |  |  |  | 39,91 |  | 0,05 |  |  |  | Подземная канальная |  |  |  |  |  |
|  | 181 |  | тк102-тк112 |  |  |  |  |  | 165,47 |  | 0,1 |  |  |  | Подземная канальная |  |  |  |  |  |
|  | 182 |  | тк112-ул.Железнодорожная д.37 |  |  |  |  |  | 10,91 |  | 0,1 |  |  |  | Подземная канальная |  |  |  |  |  |
|  | 183 |  | тк112-тк113 |  |  |  |  |  | 30,57 |  | 0,1 |  |  |  | Подземная канальная |  |  |  |  |  |
|  | 184 |  | тк113-ул.Железнодорожная д.35 |  |  |  |  |  | 6,71 |  | 0,05 |  |  |  | Подземная канальная |  |  |  |  |  |
|  | 185 |  | тк113-тк114 |  |  |  |  |  | 39,56 |  | 0,1 |  |  |  | Подземная канальная |  |  |  |  |  |
|  | 186 |  | тк114-ул.Железнодорожная д.33 |  |  |  |  |  | 6,76 |  | 0,05 |  |  |  | Подземная канальная |  |  |  |  |  |
|  | 187 |  | тк114-тк115 |  |  |  |  |  | 39,8 |  | 0,1 |  |  |  | Подземная канальная |  |  |  |  |  |
|  | 188 |  | тк115-ул.Железнодорожная д.31 |  |  |  |  |  | 7,07 |  | 0,05 |  |  |  | Подземная канальная |  |  |  |  |  |
|  | 189 |  | тк115-тк116 |  |  |  |  |  | 36,88 |  | 0,05 |  |  |  | Подземная канальная |  |  |  |  |  |
|  | 190 |  | тк116-ул.Железнодорожная д.29 |  |  |  |  |  | 7,07 |  | 0,05 |  |  |  | Подземная канальная |  |  |  |  |  |
|  | 191 |  | тк73-тк117 |  |  |  |  |  | 14,58 |  | 0,1 |  |  |  | Подземная канальная |  |  |  |  |  |
|  | 192 |  | тк117-тк118 |  |  |  |  |  | 21,56 |  | 0,1 |  |  |  | Подземная канальная |  |  |  |  |  |
|  | 193 |  | тк118-тк119 |  |  |  |  |  | 46,8 |  | 0,08 |  |  |  | Подземная канальная |  |  |  |  |  |
|  | 194 |  | тк119-ул.Железнодорожная д.7 |  |  |  |  |  | 19,35 |  | 0,08 |  |  |  | Подземная канальная |  |  |  |  |  |
|  | 195 |  | тк119-ул.Железнодорожная д.5/2 |  |  |  |  |  | 8,96 |  | 0,05 |  |  |  | Подземная канальная |  |  |  |  |  |
|  | 196 |  | тк94-ул.Дружбы д.17 |  |  |  |  |  | 16,28 |  | 0,05 |  |  |  | Подземная канальная |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого: |  |  |  |  |  | 5270,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего сетей теплоснабжения от котельной № 19: |  |  |  |  |  | 5270,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельная №20 (теплоснабжение) п.Каменецкий, ул.Школьная, д.13а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | № п/п |  |  | Наименование участка |  |  |  | Длина участка, м |  |  |  | Внутp. диаметp тpубопpовов, м |  | Вид прокладки тепловой сети |  |  |  |  |  |  |
|  | Сети, эксплуатируемые РСО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  | Котельная №20 — тк1 |  |  |  | 11,49 |  |  |  | 0,25 |  | Подземная канальная |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  | тк 1 — тк2 |  |  |  | 40,62 |  |  |  | 0,2 |  | Подземная канальная |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  | тк2 — тк3 |  |  |  | 85,71 |  |  |  | 0,125 |  | Подземная канальная |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  | тк 3 — ул.Школьная, д.17 |  |  |  | 41,67 |  |  |  | 0,07 |  | Подземная канальная |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  | тк 3 — тк 4 |  |  |  | 25,46 |  |  |  | 0,1 |  | Подземная канальная |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  |  | тк 4 — ул.Школьная, д.15 |  |  |  | 8,37 |  |  |  | 0,05 |  | Подземная канальная |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  |  | тк 4 — тк 5 |  |  |  | 45,66 |  |  |  | 0,1 |  | Подземная канальная |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  |  | т.к.5 — т.к.6 |  |  |  | 21,52 |  |  |  | 0,1 |  | Подземная канальная |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 |  |  | т.к.6 — т.к.7 |  |  |  | 42,24 |  |  |  | 0,08 |  | Подземная канальная |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 |  |  | т.к.7 — т.к.8 |  |  |  | 18,9 |  |  |  | 0,08 |  | Подземная канальная |  |  |  |  |  |  |
|  | 11 |  |  | т.к.8 — ул.Центральная, д.26 |  |  |  | 51,11 |  |  |  | 0,08 |  | Подземная канальная |  |  |  |  |  |  |
|  | 12 |  |  | т.к.2 — т.к.9 |  |  |  | 44,24 |  |  |  | 0,15 |  | Подземная канальная |  |  |  |  |  |  |
|  | 13 |  |  | т.к.9 — ул.Школьная, д.13 |  |  |  | 31,15 |  |  |  | 0,05 |  | Подземная канальная |  |  |  |  |  |  |
|  | 14 |  |  | т.к.9 — ул.Каменецкая, д.17 |  |  |  | 31,64 |  |  |  | 0,05 |  | Подземная канальная |  |  |  |  |  |  |
|  | 15 |  |  | т.к.9 — т.к.10 |  |  |  | 42,92 |  |  |  | 0,15 |  | Подземная канальная |  |  |  |  |  |  |
|  | 16 |  |  | т.к.10 — т.к.11 |  |  |  | 24,55 |  |  |  | 0,1 |  | Подземная канальная |  |  |  |  |  |  |
|  | 17 |  |  | т.к.11 — ул.Каменецкая, д.14 |  |  |  | 12,1 |  |  |  | 0,08 |  | Подземная канальная |  |  |  |  |  |  |
|  | 18 |  |  | т.к.11 — т.к.12 |  |  |  | 25,35 |  |  |  | 0,1 |  | Подземная канальная |  |  |  |  |  |  |
|  | 19 |  |  | т.к.12 — т.к.14 |  |  |  | 51,28 |  |  |  | 0,1 |  | Подземная канальная |  |  |  |  |  |  |
|  | 20 |  |  | т.к.14 — т.к.15 |  |  |  | 66,11 |  |  |  | 0,1 |  | Подземная канальная |  |  |  |  |  |  |
|  | 21 |  |  | т.к.15 — ул.Школьная, д.14 |  |  |  | 11,39 |  |  |  | 0,08 |  | Подземная канальная |  |  |  |  |  |  |
|  | 22 |  |  | т.к.15 — т.к.16 |  |  |  | 74,33 |  |  |  | 0,1 |  | Подземная канальная |  |  |  |  |  |  |
|  | 23 |  |  | т.к.16 — ул.Школьная, д.16 |  |  |  | 35,94 |  |  |  | 0,05 |  | Подземная канальная |  |  |  |  |  |  |
|  | 24 |  |  | т.к.10 — т.к.17 |  |  |  | 63,76 |  |  |  | 0,1 |  | Подземная канальная |  |  |  |  |  |  |
|  | 25 |  |  | т.к.17 — ул.Каменецкая, д.12 |  |  |  | 13,34 |  |  |  | 0,08 |  | Подземная канальная |  |  |  |  |  |  |
|  | 26 |  |  | т.к.1 — т.к.18 |  |  |  | 66,34 |  |  |  | 0,2 |  | Надземная |  |  |  |  |  |  |
|  | 27 |  |  | т.к.18 — ул.Клубная, д.7 |  |  |  | 86,57 |  |  |  | 0,08 |  | Подземная канальная |  |  |  |  |  |  |
|  | 28 |  |  | т.к.18 — т.к.19 |  |  |  | 32,63 |  |  |  | 0,2 |  | Подземная канальная |  |  |  |  |  |  |
|  | 29 |  |  | т.к.19 — ул.Клубная, д.3 |  |  |  | 3,41 |  |  |  | 0,08 |  | Подземная канальная |  |  |  |  |  |  |
|  | 30 |  |  | т.к.19 — т.к.20 |  |  |  | 44,49 |  |  |  | 0,2 |  | Подземная канальная |  |  |  |  |  |  |
|  | 31 |  |  | т.к.20 — ул.Клубная, д.1 |  |  |  | 5,16 |  |  |  | 0,08 |  | Подземная канальная |  |  |  |  |  |  |
|  | 32 |  |  | т.к.18 — т.к.21 |  |  |  | 79,82 |  |  |  | 0,15 |  | Подземная канальная |  |  |  |  |  |  |
|  | 33 |  |  | т.к.21 — здание дома культуры |  |  |  | 13,58 |  |  |  | 0,08 |  | Подземная канальная |  |  |  |  |  |  |
|  | 34 |  |  | т.к.21 — т.к.22 |  |  |  | 32,6 |  |  |  | 0,15 |  | Подземная канальная |  |  |  |  |  |  |
|  | 35 |  |  | т.к.22 — т.к.23 |  |  |  | 32,25 |  |  |  | 0,15 |  | Подземная канальная |  |  |  |  |  |  |
|  | 36 |  |  | т.к.23 — ул.Клубная, д.6 |  |  |  | 11,06 |  |  |  | 0,05 |  | Подземная канальная |  |  |  |  |  |  |
|  | 37 |  |  | т.к.23 — т.к.24 |  |  |  | 43,53 |  |  |  | 0,1 |  | Подземная канальная |  |  |  |  |  |  |
|  | 38 |  |  | т.к.24 — ул.Клубная, д.8 |  |  |  | 9,18 |  |  |  | 0,05 |  | Подземная канальная |  |  |  |  |  |  |
|  | 39 |  |  | т.к.24 — т.к.25 |  |  |  | 47,67 |  |  |  | 0,1 |  | Подземная канальная |  |  |  |  |  |  |
|  | 40 |  |  | т.к.25 — т.к.26 |  |  |  | 32,23 |  |  |  | 0,1 |  | Подземная канальная |  |  |  |  |  |  |
|  | 41 |  |  | т.к.26 — здание амбулатории |  |  |  | 8,72 |  |  |  | 0,08 |  | Подземная канальная |  |  |  |  |  |  |
|  | 42 |  |  | т.к.26 — т.к.27 |  |  |  | 76,92 |  |  |  | 0,08 |  | Подземная канальная |  |  |  |  |  |  |
|  | 43 |  |  | т.к.27 - ул. Каменецкая, д.8 |  |  |  | 8,96 |  |  |  | 0,08 |  | Подземная канальная |  |  |  |  |  |  |
|  | 44 |  |  | т.к.25 — т.к.28 |  |  |  | 33,86 |  |  |  | 0,08 |  | Подземная канальная |  |  |  |  |  |  |
|  | 45 |  |  | т.к.28 — здание пищеблок психдиспансера |  |  |  | 29,23 |  |  |  | 0,05 |  | Подземная канальная |  |  |  |  |  |  |
|  | 46 |  |  | т.к.28 — здание психдиспансер |  |  |  | 17,79 |  |  |  | 0,08 |  | Подземная канальная |  |  |  |  |  |  |
|  | 47 |  |  | т.к.28 — здание прачечной психдиспансера |  |  |  | 75,83 |  |  |  | 0,05 |  | Подземная канальная |  |  |  |  |  |  |
|  | 48 |  |  | т.к.22 — т.к.29 |  |  |  | 76,78 |  |  |  | 0,1 |  | Подземная канальная |  |  |  |  |  |  |
|  | 49 |  |  | т.к.29 — здание школьных мастерских |  |  |  | 36,38 |  |  |  | 0,032 |  | Подземная канальная |  |  |  |  |  |  |
|  | 50 |  |  | т.к.29 — т.к.30 |  |  |  | 12,48 |  |  |  | 0,1 |  | Подземная канальная |  |  |  |  |  |  |
|  | 51 |  |  | т.к.30 — т.к.31 |  |  |  | 84,02 |  |  |  | 0,07 |  | Подземная канальная |  |  |  |  |  |  |
|  | 52 |  |  | т.к.31 — ул.Первомайская, д.22 |  |  |  | 8,29 |  |  |  | 0,07 |  | Подземная канальная |  |  |  |  |  |  |
|  | 53 |  |  | т.к.30 — т.к.32 |  |  |  | 47,46 |  |  |  | 0,07 |  | Подземная канальная |  |  |  |  |  |  |
|  | 54 |  |  | т.к.32 — здание школы №9 |  |  |  | 21,06 |  |  |  | 0,05 |  | Подземная канальная |  |  |  |  |  |  |
|  | 55 |  |  | т.к.22 — т.к.34 |  |  |  | 25,28 |  |  |  | 0,125 |  | Подземная канальная |  |  |  |  |  |  |
|  | 56 |  |  | т.к.34 — ул.Клубная, д.4 |  |  |  | 7,3 |  |  |  | 0,05 |  | Подземная канальная |  |  |  |  |  |  |
|  | 57 |  |  | т.к.34 — т.к.35 |  |  |  | 50,41 |  |  |  | 0,1 |  | Подземная канальная |  |  |  |  |  |  |
|  | 58 |  |  | т.к.35 — ул.Клубная, д.2 |  |  |  | 6,33 |  |  |  | 0,05 |  | Подземная канальная |  |  |  |  |  |  |
|  | 59 |  |  | т.к.35 — т.к.36 |  |  |  | 69,55 |  |  |  | 0,1 |  | Подземная канальная |  |  |  |  |  |  |
|  | 60 |  |  | т.к.36 — т.к.37 |  |  |  | 21,29 |  |  |  | 0,08 |  | Подземная канальная |  |  |  |  |  |  |
|  | 61 |  |  | т.к.37 — ул.Театральная, д.10 |  |  |  | 12,13 |  |  |  | 0,05 |  | Подземная канальная |  |  |  |  |  |  |
|  | 62 |  |  | т.к.38 — ул.Центральная, д.13 |  |  |  | 9,65 |  |  |  | 0,08 |  | Подземная канальная |  |  |  |  |  |  |
|  | 63 |  |  | т.к.38 — т.к.39 |  |  |  | 49,71 |  |  |  | 0,125 |  | Подземная канальная |  |  |  |  |  |  |
|  | 64 |  |  | т.к.39 — ул.Центральная, д.11 |  |  |  | 13,2 |  |  |  | 0,05 |  | Подземная канальная |  |  |  |  |  |  |
|  | 65 |  |  | т.к.39 — т.к.40 |  |  |  | 17,43 |  |  |  | 0,125 |  | Подземная канальная |  |  |  |  |  |  |
|  | 66 |  |  | т.к.40 — т.к.41 |  |  |  | 28,46 |  |  |  | 0,05 |  | Подземная канальная |  |  |  |  |  |  |
|  | 67 |  |  | т.к.41 — ул.Центральная, д.9 |  |  |  | 14,16 |  |  |  | 0,05 |  | Подземная канальная |  |  |  |  |  |  |
|  | 68 |  |  | т.к.37 — ул.Театральная, д.8 |  |  |  | 34,27 |  |  |  | 0,05 |  | Подземная канальная |  |  |  |  |  |  |
|  | 69 |  |  | т.к.40 — ул.Первомайская, д.9 |  |  |  | 124,84 |  |  |  | 0,1 |  | Подземная канальная |  |  |  |  |  |  |
|  | 70 |  |  | т.к.20 — т.к.42 |  |  |  | 14,02 |  |  |  | 0,2 |  | Подземная канальная |  |  |  |  |  |  |
|  | 71 |  |  | т.к.42 — т.к.43 |  |  |  | 32,91 |  |  |  | 0,08 |  | Подземная канальная |  |  |  |  |  |  |
|  | 72 |  |  | т.к.43 — ул.Центральная, д.8 |  |  |  | 20,9 |  |  |  | 0,05 |  | Подземная канальная |  |  |  |  |  |  |
|  | 73 |  |  | т.к.43 — т.к.44 |  |  |  | 36,1 |  |  |  | 0,07 |  | Подземная канальная |  |  |  |  |  |  |
|  | 74 |  |  | т.к.44 — ул.Центральная, д.10 |  |  |  | 22,83 |  |  |  | 0,05 |  | Подземная канальная |  |  |  |  |  |  |
|  | 75 |  |  | т.к.44 — т.к.45 |  |  |  | 37,98 |  |  |  | 0,05 |  | Подземная канальная |  |  |  |  |  |  |
|  | 76 |  |  | т.к.45 — ул.Центральная, д.12 |  |  |  | 23,01 |  |  |  | 0,05 |  | Подземная канальная |  |  |  |  |  |  |
|  | 77 |  |  | т.к.42 — т.к.46 |  |  |  | 17,7 |  |  |  | 0,2 |  | Подземная канальная |  |  |  |  |  |  |
|  | 78 |  |  | т.к.46 — т.к.47 |  |  |  | 21,01 |  |  |  | 0,1 |  | Подземная канальная |  |  |  |  |  |  |
|  | 79 |  |  | т.к.47 — ул.Центральная, д.19 |  |  |  | 7,56 |  |  |  | 0,05 |  | Подземная канальная |  |  |  |  |  |  |
|  | 80 |  |  | т.к.47 — т.к.48 |  |  |  | 43,95 |  |  |  | 0,1 |  | Подземная канальная |  |  |  |  |  |  |
|  | 81 |  |  | т.к.48 — ул.Центральная, д.21 |  |  |  | 10,36 |  |  |  | 0,05 |  | Подземная канальная |  |  |  |  |  |  |
|  | 82 |  |  | т.к.48 — т.к.49 |  |  |  | 47 |  |  |  | 0,1 |  | Подземная канальная |  |  |  |  |  |  |
|  | 83 |  |  | т.к.49 — ул.Центральная, д.23 |  |  |  | 9,75 |  |  |  | 0,05 |  | Подземная канальная |  |  |  |  |  |  |
|  | 84 |  |  | т.к.49 — т.к.50 |  |  |  | 67,31 |  |  |  | 0,1 |  | Подземная канальная |  |  |  |  |  |  |
|  | 85 |  |  | т.к.50 — ул.Центральная, д.25 |  |  |  | 23,52 |  |  |  | 0,05 |  | Подземная канальная |  |  |  |  |  |  |
|  | 86 |  |  | т.к.50 — т.к.51 |  |  |  | 32,99 |  |  |  | 0,1 |  | Подземная канальная |  |  |  |  |  |  |
|  | 87 |  |  | т.к.51 — ул.Школьная, д.18 |  |  |  | 12,32 |  |  |  | 0,05 |  | Подземная канальная |  |  |  |  |  |  |
|  | 88 |  |  | т.к.51 — т.к.52 |  |  |  | 37,44 |  |  |  | 0,1 |  | Подземная канальная |  |  |  |  |  |  |
|  | 89 |  |  | т.к.52 — ул.Школьная, д.9 |  |  |  | 20,45 |  |  |  | 0,05 |  | Подземная канальная |  |  |  |  |  |  |
|  | 90 |  |  | т.к.53 — ул.Школьная, д.10 |  |  |  | 11,15 |  |  |  | 0,05 |  | Подземная канальная |  |  |  |  |  |  |
|  | 91 |  |  | т.к.53 — ул.Школьная, д.12 |  |  |  | 70,1 |  |  |  | 0,08 |  | Подземная канальная |  |  |  |  |  |  |
|  | 92 |  |  | т.к.46 — т.к.54 |  |  |  | 27,75 |  |  |  | 0,2 |  | Подземная канальная |  |  |  |  |  |  |
|  | 93 |  |  | т.к.54 — т.к.55 |  |  |  | 12,28 |  |  |  | 0,15 |  | Подземная канальная |  |  |  |  |  |  |
|  | 94 |  |  | т.к.54 — т.к.56 |  |  |  | 18,31 |  |  |  | 0,15 |  | Подземная канальная |  |  |  |  |  |  |
|  | 95 |  |  | т.к.56 — ул.Театральная, д.11 |  |  |  | 14,8 |  |  |  | 0,08 |  | Подземная канальная |  |  |  |  |  |  |
|  | 96 |  |  | т.к.56 — т.к.57 |  |  |  | 16,75 |  |  |  | 0,15 |  | Подземная канальная |  |  |  |  |  |  |
|  | 97 |  |  | т.к.57 — т.к.58 |  |  |  | 21,73 |  |  |  | 0,125 |  | Подземная канальная |  |  |  |  |  |  |
|  | 98 |  |  | т.к.58 — здание детского сада №35 |  |  |  | 11,8 |  |  |  | 0,05 |  | Подземная канальная |  |  |  |  |  |  |
|  | 99 |  |  | т.к.58 — т.к.59 |  |  |  | 33,91 |  |  |  | 0,1 |  | Подземная канальная |  |  |  |  |  |  |
|  | 100 |  |  | т.к.59 — здание детского сада №35 |  |  |  | 9,15 |  |  |  | 0,05 |  | Подземная канальная |  |  |  |  |  |  |
|  | 101 |  |  | т.к.59 — т.к.60 |  |  |  | 37,2 |  |  |  | 0,1 |  | Подземная канальная |  |  |  |  |  |  |
|  | 102 |  |  | т.к.60 — здание ГУ ТО КЦСОН №6 |  |  |  | 10,97 |  |  |  | 0,07 |  | Подземная канальная |  |  |  |  |  |  |
|  | 103 |  |  | т.к.60 — т.к.61 |  |  |  | 26,57 |  |  |  | 0,07 |  | Подземная канальная |  |  |  |  |  |  |
|  | 104 |  |  | т.к.61 — т.к.62 |  |  |  | 25,97 |  |  |  | 0,07 |  | Подземная канальная |  |  |  |  |  |  |
|  | 105 |  |  | т.к.62 — ул.Театральная, д.6 |  |  |  | 13,35 |  |  |  | 0,08 |  | Подземная канальная |  |  |  |  |  |  |
|  | 106 |  |  | т.к.62 — т.к.63 |  |  |  | 36,5 |  |  |  | 0,07 |  | Подземная канальная |  |  |  |  |  |  |
|  | 107 |  |  | т.к.63 — ул.Театральная, д.4 |  |  |  | 10,61 |  |  |  | 0,05 |  | Подземная канальная |  |  |  |  |  |  |
|  | 108 |  |  | т.к.55 — т.к.65 |  |  |  | 139,66 |  |  |  | 0,15 |  | Подземная канальная |  |  |  |  |  |  |
|  | 109 |  |  | т.к.65 — т.к.66 |  |  |  | 71,06 |  |  |  | 0,15 |  | Подземная канальная |  |  |  |  |  |  |
|  | 110 |  |  | т.к.66 — ул.Театральная, д.3 |  |  |  | 40,53 |  |  |  | 0,05 |  | Подземная канальная |  |  |  |  |  |  |
|  | 111 |  |  | т.к.66 — т.к.67 |  |  |  | 28,73 |  |  |  | 0,125 |  | Подземная канальная |  |  |  |  |  |  |
|  | 112 |  |  | т.к.67 — т.к.68 |  |  |  | 25,64 |  |  |  | 0,1 |  | Подземная канальная |  |  |  |  |  |  |
|  | 113 |  |  | т.к.68 — т.к.69 |  |  |  | 66,38 |  |  |  | 0,07 |  | Подземная канальная |  |  |  |  |  |  |
|  | 114 |  |  | т.к.69 — ул.Шахтная, д.11 |  |  |  | 12,73 |  |  |  | 0,05 |  | Подземная канальная |  |  |  |  |  |  |
|  | 115 |  |  | т.к.69 — т.к.70 |  |  |  | 56,35 |  |  |  | 0,04 |  | Подземная канальная |  |  |  |  |  |  |
|  | 116 |  |  | т.к.70 — ул.Шахтная, д.12 |  |  |  | 13,21 |  |  |  | 0,04 |  | Подземная канальная |  |  |  |  |  |  |
|  | 117 |  |  | т.к.67 — т.к.71 |  |  |  | 78,84 |  |  |  | 0,15 |  | Подземная канальная |  |  |  |  |  |  |
|  | 118 |  |  | т.к.71 — ул.Комсомольская, д.12 |  |  |  | 52,76 |  |  |  | 0,1 |  | Подземная канальная |  |  |  |  |  |  |
|  | 119 |  |  | т.к.71 — т.к.72 |  |  |  | 22,9 |  |  |  | 0,1 |  | Подземная канальная |  |  |  |  |  |  |
|  | 120 |  |  | т.к.72 — ул.Театральная, д.2 |  |  |  | 14,7 |  |  |  | 0,05 |  | Подземная канальная |  |  |  |  |  |  |
|  | 121 |  |  | т.к.36 — т.к.38 |  |  |  | 16,01 |  |  |  | 0,125 |  | Подземная канальная |  |  |  |  |  |  |
|  | 122 |  |  | т.к.17 — ул.Пионерская, д.19 |  |  |  | 152,4 |  |  |  | 0,08 |  | Подземная канальная |  |  |  |  |  |  |
|  | 123 |  |  | т.к.65 — ул.Театральная, д.5 |  |  |  | 40,16 |  |  |  | 0,08 |  | Подземная канальная |  |  |  |  |  |  |
|  | 124 |  |  | т.к.52 — т.к.53 |  |  |  | 37,39 |  |  |  | 0,1 |  | Подземная канальная |  |  |  |  |  |  |
|  | 125 |  |  | т.к.57 — ул.Театральная, д.9 |  |  |  | 8,49 |  |  |  | 0,05 |  | Подземная канальная |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого: |  |  |  | 4309,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сети абонентов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  | т.к.18 — здание магазина «Пятерочка» |  |  |  | 47,52 |  |  |  | 0,05 |  | Подземная канальная |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  | т.к.63 — т.к.64 |  |  |  | 23,12 |  |  |  | 0,032 |  | Подземная канальная |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  | т.к.64 — здание ООО "Дюна" |  |  |  | 11,46 |  |  |  | 0,032 |  | Подземная канальная |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ИТОГО: |  |  |  | 82,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего сетей теплоснабжения от котельной № 20: |  |  |  | 4391,21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тепловой пункт п. Краснолесский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  | от ТП до школы |  |  |  | 75,0 |  |  |  | 0,05 |  | Подземная канальная |  |  |  |  |  |  |
| Источник тепла |  | Сети РСО |  |  |  |  | Сети абонентов |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего тепловых сетей |  |  |  |  |
|  |  | тепло |  |  | ГВС | итого | тепло |  |  | ГВС |  |  | итого |  |  | тепло | ГВС | итого |  |  |
| 19 |  | 5270,38 |  |  | 0 | 5270,38 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 5270,38 | 0 | 5270,38 |  |  |
| 20 |  | 4309,11 |  |  | 0 | 4309,11 | 82,1 |  |  | 0 |  |  | 82,1 |  |  | 4391,21 | 0 | 4391,21 |  |  |
| ТП |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 75 |  |  | 0 |  |  | 75 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  | 9579,49 |  |  | 0 | 9579,49 | 157,1 |  |  | 0 |  |  | 157,1 |  |  | 9736,59 | 0 | 9736,59 |  |  |

б). Существующие и перспективные зоны действия индивидуальных источников тепловой энергии.

Доля использования индивидуального отопления в жилищном фонде и  в социальной сферы показана на диаграмме (рис 2.1).

Рис.2.1.

в). Существующие и перспективные  балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей.

Существующие балансы по жилому фонду (с учетом объектов социальной сферы, находящиеся в многоквартирных домах) в зонах действия источников тепловой энергии приведены в таблице 2.1.

Таблица 2.1.

Расчетные тепловые потоки

| № п/п | Наименование источника тепла | Расчетные тепловые потоки, Гкал/год (отопление) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | жилые помещения | нежилые помещения | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Котельная № 19 |  |  |  |
| 1 | ул. Дружбы,3 | 60,364 | 0 | 60,364 |
| 2 | ул. Дружбы,4 | 8,90 | 0 | 8,90 |
| 3 | ул. Дружбы,6 | 77,428 | 0 | 77,428 |
| 4 | ул. Дружбы,7 | 55,614 | 0 | 55,614 |
| 5 | ул. Дружбы,8 | 72,788 | 0 | 72,788 |
| 6 | ул. Дружбы,12 | 10,341 | 0 | 10,341 |
| 7 | ул. Дружбы,14 | 22,881 | 0 | 22,881 |
| 8 | ул.Железнодорожная,5/2 | 10,341 | 0 | 10,341 |
| 9 | ул.Железнодорожная,7 | 12,243 | 0 | 12,243 |
| 10 | ул.Железнодорожная,15/2 | 83,86 | 0 | 83,86 |
| 11 | ул.Железнодорожная,17/1 | 58,007 | 0 | 58,007 |
| 12 | ул.Железнодорожная,19 | 72,843 | 0 | 72,843 |
| 13 | ул.Железнодорожная,21 | 70,358 | 0 | 70,358 |
| 14 | ул.Железнодорожная,23 | 158,678 | 0 | 158,678 |
| 15 | ул.Железнодорожная,25/2 | 151,195 | 53,645 | 204,84 |
| 16 | ул.Железнодорожная,27 | 238,897 | 11,481 | 250,378 |
| 17 | ул.Железнодорожная,29 | 48,525 | 0 | 48,525 |
| 18 | ул.Железнодорожная,31 | 54,682 | 0 | 54,682 |
| 19 | ул.Железнодорожная,33 | 64,913 | 0 | 64,913 |
| 20 | ул.Железнодорожная,35 | 72,605 | 0 | 72,605 |
| 21 | ул.Железнодорожная,37 | 55,395 | 0 | 55,395 |
| 22 | пер.Железнодорожный,3 | 77,629 | 0 | 77,629 |
| 23 | пер.Железнодорожный,4 | 96,257 | 0 | 96,257 |
| 24 | пер.Железнодорожный,5 | 70,193 | 0 | 70,193 |
| 25 | пер.Клубный,4 | 406,726 | 0 | 406,726 |
| 26 | пер.Клубный,5 | 67,124 | 0 | 67,124 |
| 27 | пер.Клубный,10 | 72,112 | 0 | 72,112 |
| 28 | пер.Клубный,11 | 61,332 | 0 | 61,332 |
| 29 | пер.Клубный,12 | 9,135 | 0 | 9,135 |
| 30 | пер.Клубный,13 | 24,464 | 0 | 24,464 |
| 31 | пер.Клубный,14 | 20,642 | 0 | 20,642 |
| 32 | ул.Луговая,1 | 75,51 | 0 | 75,51 |
| 33 | ул.Луговая,3 | 55,504 | 0 | 55,504 |
| 34 | ул.Луговая,4 | 30,507 | 0 | 30,507 |
| 35 | ул.Луговая,5 | 31,37 | 0 | 31,37 |
| 36 | ул.Луговая,10 | 7,706 | 0 | 7,706 |
| 37 | ул.Луговая,16 | 129,37 | 0 | 129,37 |
| 38 | ул.Первомайская,5 | 22,425 | 0 | 22,425 |
| 39 | ул.Первомайская,9 | 103,573 | 0 | 103,573 |
| 40 | ул.Первомайская,11б | 10,163 | 0 | 10,163 |
| 41 | ул.Первомайская,13 | 5,646 | 0 | 5,646 |
| 42 | ул.Шахтеров,1 | 43,793 | 0 | 43,793 |
| 43 | ул.Шахтеров,2 | 9,568 | 0 | 9,568 |
| 44 | ул.Шахтеров,4 | 18,76 | 0 | 18,76 |
| 45 | ул.Шахтеров,5 | 20,682 | 0 | 20,682 |
| 46 | ул.Шахтеров,6 | 94,712 | 0 | 94,712 |
| 47 | ул.Шахтеров,8 | 88,70 | 0 | 88,70 |
| 48 | ул.Шахтеров,10 | 76,405 | 0 | 76,405 |
| 49 | ул.Шахтеров,11 | 62,593 | 0 | 62,593 |
| 50 | ул.Шахтеров,12 | 107,446 | 0 | 107,446 |
| 51 | ул.Шахтеров,13 | 40,249 | 0 | 40,249 |
| 52 | ул.Шахтеров,14 | 64,785 | 0 | 64,785 |
| 53 | ул.Шахтеров,15 | 95,461 | 0 | 95,461 |
| 54 | ул.Шахтеров,16 | 76,46 | 0 | 76,46 |
| 55 | ул.Шахтеров,17 | 61,15 | 0 | 61,15 |
| 56 | ул.Шахтеров,18 | 57,661 | 30,188 | 87,849 |
| 57 | ул.Шахтеров,20 | 75,836 | 13,81 | 89,646 |
| 58 | ул.Шахтеров,21 | 71,801 | 0 | 71,801 |
| 59 | ул.Шахтеров,22 | 82,069 | 0 | 82,069 |
| 60 | ул.Шахтеров,23 | 47,904 | 0 | 47,904 |
| 61 | ул.Шахтеров,25 | 19,184 | 0 | 19,184 |
| 62 | ул.Шахтеров,27 | 63,982 | 0 | 63,982 |
| 63 | ул.Шахтеров,29 | 51,302 | 0 | 51,302 |
| 64 | пер.Школьный,12 | 91,697 | 0 | 91,697 |
|  | Итого: |  |  |  |
|  | Котельная № 20 |  |  |  |
| 65 | ул.Каменецкая,8 | 236,183 | 0 | 236,183 |
| 66 | ул.Каменецкая,10 | 133,754 | 33,654 | 167,408 |
| 67 | ул.Каменецкая,12 | 243,555 | 0 | 243,555 |
| 68 | ул.Каменецкая,14 | 200,126 | 0 | 200,126 |
| 69 | ул.Каменецкая,17 | 32,685 | 0 | 32,685 |
| 70 | ул.Каменецкая,19 | 137,007 | 0 | 137,007 |
| 71 | ул. Клубная,1 | 62,998 | 42,714 | 105,712 |
| 72 | ул. Клубная,2 | 41,668 | 54,085 | 95,753 |
| 73 | ул. Клубная,3 | 101,051 | 0 | 101,051 |
| 74 | ул. Клубная,4 | 85,029 | 10,98 | 96,009 |
| 75 | ул. Клубная,6 | 79,493 | 0 | 79,493 |
| 76 | ул. Клубная,7 | 153,87 | 0 | 153,87 |
| 77 | ул. Клубная,8 | 147,092 | 0 | 147,092 |
| 78 | ул.Комсомольская,12 | 307,724 | 24,273 | 331,997 |
| 79 | ул.Первомайская,9 | 82,365 | 14,47 | 96,835 |
| 80 | ул.Первомайская,22 | 15,056 | 0 | 15,056 |
| 81 | ул. Театральная,2 | 147,676 | 0 | 147,676 |
| 82 | ул. Театральная,3 | 95,68 | 0 | 95,68 |
| 83 | ул. Театральная,4 | 91,204 | 0 | 91,204 |
| 84 | ул. Театральная,5 | 129,059 | 0 | 129,059 |
| 85 | ул. Театральная,6 | 66,119 | 0 | 66,119 |
| 86 | ул. Театральная,8 | 65,571 | 0 | 65,571 |
| 87 | ул. Театральная,9 | 73,72 | 0 | 73,72 |
| 88 | ул. Театральная,10 | 82,288 | 0 | 82,288 |
| 89 | ул. Театральная,11 | 119,23 | 0 | 119,23 |
| 90 | ул.Центральная,8 | 55,979 | 0 | 55,979 |
| 91 | ул.Центральная,9 | 133,444 | 0 | 133,444 |
| 92 | ул.Центральная,10 | 52,709 | 0 | 52,709 |
| 93 | ул.Центральная,11 | 92,519 | 0 | 92,519 |
| 94 | ул.Центральная,12 | 45,127 | 0 | 45,127 |
| 95 | ул.Центральная,13 | 108,743 | 0 | 108,743 |
| 96 | ул.Центральная,19 | 95,664 | 0 | 95,664 |
| 97 | ул.Центральная,21 | 94,182 | 0 | 94,182 |
| 98 | ул.Центральная,23 | 80,498 | 0 | 80,498 |
| 99 | ул.Центральная,25 | 89,943 | 0 | 89,943 |
| 100 | ул.Центральная,26 | 98,731 | 0 | 98,731 |
| 101 | ул.Шахтная,11 | 65,169 | 0 | 65,169 |
| 102 | ул.Шахтная,12 | 65,352 | 0 | 65,352 |
| 103 | ул.Школьная,9 | 139,674 | 0 | 139,674 |
| 104 | ул.Школьная,10 | 60,693 | 0 | 60,693 |
| 105 | ул.Школьная,12 | 72,002 | 0 | 72,002 |
| 106 | ул.Школьная,13 | 157,98 | 0 | 157,98 |
| 107 | ул.Школьная,14 | 111,52 | 0 | 111,52 |
| 108 | ул.Школьная,15 | 75,802 | 0 | 75,802 |
| 109 | ул.Школьная,16 | 60,273 | 0 | 60,273 |
| 110 | ул.Школьная,17 | 141,921 | 0 | 141,921 |
| 111 | ул.Школьная,18 | 134,377 | 0 | 134,377 |
|  | Итого: | 4962,505 | 180,176 | 5142,681 |

Соотношение нагрузок на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение приведены в таблице 2.2.

Подключенная тепловая нагрузка источников тепла

по типу потребления

таблица 2.2

| Источник тепла | Отопление, Гкал/год | Вентиляция, Гкал/год | ГВС, Гкал/год | Собственные нужды, Гкал/год | Потери в сетях, Гкал/год | Суммарная, Гкал/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| котельная №19 | 7920,23 | 0 | 0 | 92,69 | 1988,8 | 8012,92 |
| котельная № 20 | 8473,13 | 0 | 0 | 88,61 | 1661,73 | 8561,74 |
| Тепловой пункт | 0,832 | 0,12 | 0 | 0 | 0 | 0,952 |

Перечень  отдельно стоящих социально-значимых объектов на территории МО Каменецкое, подключенных к централизованным системам теплоснабжения приведен   в таблице 2.3.

таблица 2.3

Перечень  отдельно стоящих социально-значимых объектов

МО Каменецкое, подключенных к централизованным системам теплоснабжения

| № п/п | Наименование объекта | Наименование улицы, № дома | Объем здания, м3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Источник теплоснабжения |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |
| 1 | МКУК «Центр Культуры и Досуга» МО Каменецкое | п. Майский, пер. Клубный, д. 1 | 13038,0 |  | котельная № 19 |
| 2 | МКОУ СОШ № 11 | п. Майский, ул.Шахтеров, д. 8а | 11469,4 |  |  |
| 3 | МКДОУ д/с № 26 | п. Майский, пер.Клубный, д. 3 | 5839,0 |  |  |
| 4 | амбулатория ГУЗ «УРБ» | п. Майский, ул.Шахтеров, д. 19 | 2246,0 |  |  |
| 5 | МКОУ СОШ № 9 | п. Каменецкий, ул.Центральная, д. 4 |  | 14988,6 | котельная № 20 |
| 6 | МКОУ д/с № 35 | п. Каменецкий, ул. Театральная, д. 7а |  | 8178,8 |  |
| 7 | МКУК «Центр Культуры и Досуга» МО Каменецкое | п. Каменецкий, ул.Клубная, д. 6а |  | 18001,0 |  |
| 8 | ГУ Тульской области «Комплексный центр социального обслуживания населения № 6» | п. Каменецкий, ул. Театральная, д. 6а |  | 5860,0 |  |
| 9 | ГУЗ «Тульская областная клиническая психиатрическая больница № 1 им.Н.П.Каменева» | п. Каменецкий, ул. Каменецкая, д. 10а |  | 3438,6 |  |

Данные по теплоснабжению остальных объектов социальной сферы, находящихся в многоквартирных домах, учтены в общем тепловом балансе котельных.

таблица 2.4

Социально-значимый объект на территории

МО Каменецкое, подключенный к системе теплоснабжения

от теплового пункта.

| № п/п |  | Наименование объекта |  | Наименование улицы, № дома |  | Объем здания, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |
| 1 | МКОУ «ЦО Краснолесский» |  | п. Краснолесский, ул. Мира д. 11 |  | 4810 |  |

г). Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений.

Источники тепловой энергии зоны действия которых расположены в границах двух или более поселений отсутствуют.

д). Радиус эффективного теплоснабжения.

Среди основных мероприятий по энергосбережению в системах теплоснабжения можно выделить оптимизацию систем теплоснабжения в муниципальном образовании город Узловая Узловского района с учетом эффективного радиуса теплоснабжения.

Передача тепловой энергии на большие расстояния является экономически неэффективной.

Радиус эффективного теплоснабжения позволяет определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности, определяемой для зоны действия каждого источника тепловой энергии.

Радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения. Для каждого источника определяется индивидуально, в соответствии с используемой в  схеме теплоснабжения методикой.

Радиус эффективного теплоснабжения учитывается при новом проектировании застройки,  при подключении (переключении) перспективных потребителей к существующему централизованному теплоснабжению или индивидуальным источникам теплоснабжения. Существующие потребители подключены к действующим источникам централизованного теплоснабжения в соответствии с ранее принятыми проектными решениями. Планы по их переключению отсутствуют. Отопление новой застройки осуществляется от индивидуальных источников теплоснабжения. В связи с этим  радиус эффективного теплоснабжения не определялся. Использование существующих источников теплоснабжения для подключения перспективных объектов, необходимость  их реконструкции или капитального ремонта, а также необходимость строительства новых сетей теплоснабжения будет определяться в каждом конкретном  случае.

е). Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды теплоснабжающей (теплосетевой) организации в отношении тепловых сетей.

Существующие потери в тепловых сетях приведены в таб. 2.5.  В перспективе будет происходить постепенное снижение потерь в связи с реализацией мероприятий по реконструкции сетей теплоснабжения.

ж). Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников тепловой энергии.

Значения существующей тепловой нагрузки котельных приведены в таб. 2.5. Значительного изменения подключенной тепловой нагрузки не планируется. Значения установленных мощностей котельных приведены в табл.2.6. Увеличение установленной мощности не планируется.

з). Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей, устанавливаемые с учетом расчетной тепловой нагрузки.

Значения существующей тепловой нагрузки котельных приведены в таб.2.5. Значительного изменения подключенной тепловой нагрузки не планируется.

Подключенная тепловая нагрузка источников тепла

по типу потребления (с учетом потерь)

таблица 2.5

| Источник тепла | Отопление, Гкал/год | Вентиляция, Гкал/год | ГВС, Гкал/год | Собственные нужды, Гкал/год | Потери в сетях, Гкал/год | Суммарная, Гкал/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| котельная №19 | 7920,23 | 0 | 0 | 92,69 | 1988,8 | 8012,92 |
| котельная № 20 | 8473,13 | 0 | 0 | 88,61 | 1661,73 | 8561,74 |
| Тепловой пункт | 0,832 | 0,12 | 0 | 0 | 0 | 0,952 |

2.2.  Описание существующих и перспективных зон действия  систем        теплоснабжения, источников тепловой энергии и индивидуальных   источников.

В настоящее время теплоснабжение жилой и общественной застройки на территории муниципального образования Каменецкое Узловского района осуществляется по смешанной схеме.

Теплоснабжение объектов общественного назначения, многоквартирной жилой застройки муниципального образования Каменецкое Узловского района  осуществляется от 2  котельных.

К настоящему времени около 14 %  квартир в многоквартирных домах в качестве источников тепла используют поквартирные генераторы.

2.3. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии.

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии отсутствуют. Перераспределение существующих тепловых мощностей между источниками тепла будет рассмотрено в следующих разделах.

2.4. Существующие значения установленной тепловой мощности основного оборудования источников тепловой энергии (в разрезе котельных).

Значения установленных мощностей котельных муниципального образования Каменецкое Узловского района приведены в табл. 2.6.

таблица 2.6

Установленные мощности источников тепла

| № п/п | Наименование котельной | Адрес котельной | Установленная мощность источника, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Котельная № 19 | п. Майский, ул. Луговая, д. 5а | 7,0 |
| 2 | Котельная №20 | п. Каменецкий, ул.Школьная, д. 13а | 9,5 |
| 3 | Тепловой пункт п. Краснолесский | п. Краснолесский, ул. Мира, д. 11 | 90*2 кВт |

2.5. Значения существующей и перспективной тепловой мощности            источников тепловой энергии нетто.

Планы по увеличению установленной мощности отсутствуют.

2.5.1   Источники существующей тепловой энергии

Источниками централизованного теплоснабжения большинства жилого фонда и общественно – административных зданий муниципального образования Каменецкое Узловского района являются 2 существующие котельные, расположенные в п. Майский, п. Каменецкий.

Часть помещений жилого фонда муниципального образования Каменецкое Узловского района отапливается индивидуальными источниками тепла. Информация о площадях, отапливаемых поквартирными генераторами, приведена  в табл.2.1.

Основными элементами функциональной структуры теплоснабжения являются:

- источник теплоснабжения – котельная;

-совокупность участков прямых трубопроводов от источников теплоснабжениядо потребителей;

- совокупность участков обратных трубопроводов от потребителей;

- тепловые узлы источников тепла;

- тепловые пункты потребителей тепла.

Все существующие котельные работают только на нужды отопления.

Для всех существующих систем теплоснабжения муниципального образования город Узловая Узловского района принято качественное регулирование отпуска тепловой энергии потребителям.

Технические характеристики основных источников тепла котельных приведены в таблице 2.7.

таблица 2.7

Технические характеристики основных источников тепла  котельных  МО Каменецкое

| № п/п | Наименование котельной | Тип, количество установленных котлов | Вид топлива | Установленная мощность, Гкал/ч | Срок ввода основного оборудования, год | КПД, % | Максимальная производитель-ность, Гкал/ч | Режим работы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | котельная № 19 | КВС-70-10шт. | прир. газ | 7,0 | 1956 |  | 7,0 | водогрейные |
| 2 | котельная № 20 | КВС-70-6шт. Дрезден-Юбигау-1шт. | прир. газ | 9,5 | 1953 |  | 9,5 | водогрейные |
| 3 | ТП | ThermTRIO 90T | прир. газ | 90*2кВт | 2011 |  | 90*2кВт | водогрейные |

2.5.2   Характеристика теплоносителя

Тепло от котельных отпускается в виде сетевой воды для отопления жилых и

общественных зданий в соответствии с утвержденным администрацией муниципального образования Узловский район температурным графиком.

Возмещение утечек воды из систем теплоснабжения (подпитка) в котельных №№ 19,20 осуществляется химически очищенной водой (схема водоподготовки – одно и двухступенчатое - Na – катионирование).

Котельные №№ 19,20 - водогрейные котельные.

Водоснабжение котельных производится от  общей сети водоснабжения  МО Каменецкое.

2.5.3  Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты

Система теплоснабжения от всех котельных – закрытая, двухтрубная.

Организация, осуществляющая выработку тепла, ответственна за его доставку до границ эксплуатационной ответственности потребителей, которые определяются актами разграничения, подписанными двумя сторонами, а в случае их отсутствия – нормативно-правовым актом администрации МО Узловский район.

На границе эксплуатационной ответственности обязательна установка отключающих устройств за счет потребителей.

На территории муниципального образования Каменецкое Узловского района техническое обслуживание тепловых сетей, по которым подается теплоноситель к жилым домам и социально-значимым объектам, расположенным в отдельно стоящих зданиях (таблицы 2.1,2.3), осуществляется единой теплоснабжающей организацией, определяемой уполномоченным органом в границах систем теплоснабжения.

Гидравлические расчеты централизованных систем теплоснабжения должны обеспечивать расчетные расходы теплоносителя и его распределение, безопасность и надежность работы тепловых сетей. Данные расчеты производятся теплоснабжающими организациями и передаются всем потребителям для реализации мероприятий по регулированию расхода теплоносителя.

2.5.4. Зоны действия источника тепла. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии,  групп потребителей тепловой энергии  в зоне действия источников тепловой энергии.

Существующие системы теплоснабжения от источников тепловой энергии (зоны-границы действия систем теплоснабжения от источников тепловой энергии) представлены на рисунках выше.

Часть потребителей жилого фонда предпочли в качестве источника тепла индивидуальные источники тепла.

Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии  в зоне действия источников тепловой энергии представлены в таб. 2.8. и 2.9.

таблица 2.8

Тепловой баланс котельных МО Каменецкое

| № п/п | Наименование котельной | Располагаемая мощность котельной, Гкал/час | Фактическая тепловая нагрузка котельной, Гкал/час | Количество вырабатывае-мого тепла, Гкал/год | Удельный расход топлива, кг.у.т./Гкал | Годовой расход топлива (основное), т у.т./год | Годовой расход топлива (резервное), т у.т./год | Резерв(+), (дефицит(-) тепловой мощности, Гкал/ час | КПД котельной, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Котельная №19 | 7,0 | 3,06 | 8012,92 | 203,19 | 1628,15 | нет | +3,94 |  |
| 2 | Котельная №20 | 9,5 | 3,35 | 8561,74 | 211,83 | 1813,63 | нет | +6,15 |  |

таблица 2.9

Потребление тепловой энергии  от котельных МО Каменецкое

| № п/п | Наименование котельной | Присоединенная тепловая нагрузка, (мощность источника нетто) Гкал/год | Технологические нужды, Гкал/год | Собственные нужды котельной, Гкал/год | Потери мощности в тепловой сети, Гкал/год | Количество вырабатывае- мого тепла, Гкал/год | Потери располагае- мой тепловой мощности, Гкал/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Котельная №19 | 7920,23 | - | 92,69 | 1988,8 | 8012,92 | 0 |
| 2 | Котельная №20 | 8473,13 | - | 88,61 | 1661,73 | 8561,74 | 0 |

2.5.5  Значения существующих годовых потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и с потерями теплоносителя и указанием затрат на компенсацию этих потерь.

Значения годовых потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям на участках теплосети указаны в таблице 2.10

Годовые потери тепла в тепловых сетях

таблица 2.10.

| Наименование источника тепла. | Вид тепло-потреб-ления | Потери ТЭ через изоляцию, Гкал/год | Потери ТЭ за счет потерь теплоно- сителя, Гкал/год | Потери тепловой энергии при передаче, Гкал/год | Затраты на компенсацию потерь ТЭ, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Котельная №19 | ОВ | 2142,5 | 55,4 | 2203,09 | 3349,82 |
| Котельная №20 | ОВ | 1704,34 | 43,18 | 1751,56 | 2663,26 |
| Итого по котельным: |  |  |  |  | 6013,08 |

Затраты на компенсацию тепловых потерь значительно сократятся  при применении высокоэффективной  изоляции с коэффициентом теплопроводности не менее 0,05Вт/м2С и нормируемой толщиной теплоизоляционного слоя, при качественном проведении теплоизоляционных работ, оперативном устранении аварийных ситуаций, возникающих в процессе эксплуатации.

2.6. Учет тепла. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения

Тариф на тепловую энергию для теплоснабжающей организации, функционирующей на территории  муниципального образования Каменецкое Узловского района  представлен в таблице 2.11.

| Теплоснабжающие организации | Тарифы на тепловую энергию, руб./Гкал с НДС |
| --- | --- |
|  | с 01.07.2020 г. |
| ООО «РГК-Тула» | 3120,86 |

Раздел 3.  Существующие и перспективные балансы теплоносителя.

а) Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей.

Возмещение утечек воды из систем теплоснабжения (подпитка) в котельных №№ 19,20 осуществляется химически очищенной водой (схема водоподготовки – одно и двухступенчатое - Na – катионирование). Реализация ежегодных мероприятий  по замене ветхих тепловых сетей приводит к снижению объемов подпитки теплоносителя.

б) Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения.

Оборудование водоподготовки котельных рассчитано на нормативную подпитку системы, в соответствии с установленной мощностью котельных. В случае аварии предусмотрена  дополнительная подпитка  сырой  водой.

3.1. Перспективные балансы  максимального потребления

теплоносителя теплопотребляющими установками

потребителей

В перспективе не предполагается увеличение максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками. Установленная мощность котельных обеспечивает существующее максимальное потребление.

3.2. Установка индивидуальных источников тепловой энергии

в многоквартирных  домах, подключенных  к централизованной

системе отопления.

Центральная система отопления многоквартирного дома — единая инженерная сеть с трубопроводами, запорной и регулировочной арматурой, прибором учета тепла, являющаяся общим имуществом многоквартирного дома. Отключение  отдельной квартиры от общей центральной системы отопления многоквартирного дома (линейного объекта) приводит к изменению параметров данной системы - уменьшению протяженности, подключенной тепловой мощности, т.е. к сокращению общего имущества многоквартирного дома.

В соответствии с п.14.1, ст.1, гл.1 «Градостроительного кодекса Российской Федерации» изменение параметров линейных объектов или их участков (частей), которое влечет за собой изменение класса, категории и (или) первоначально установленных показателей функционирования таких объектов (мощности, грузоподъемности и других) является реконструкцией.

В соответствии с п.3, ст.36 «Жилищного кодекса Российской Федерации»  уменьшение размера общего имущества в многоквартирном доме возможно только с согласия всех собственников помещений в данном доме путем его реконструкции.

Установка индивидуальных источников тепловой энергии (далее ИИТЭ) в домах, подключенных  к централизованной системе отопления, не допускается, за исключением следующих случаев:

1. Решение органа, уполномоченного вносить изменения в схему теплоснабжения на территории муниципального образования город Узловая Узловского района (далее уполномоченный орган местного самоуправления) на перевод всего МКД на ИИТЭ, в связи с принятым решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме о реконструкции МКД, с отключением от системы централизованного теплоснабжения (за счет собственников помещений).

Собственники, принявшие на общем собрании решение о реконструкции системы теплоснабжения и переходе на ИИТЭ, в срок до 1 марта направляют в уполномоченный орган местного самоуправления предложение о внесении изменений в схему теплоснабжения муниципального образования г. Узловая Узловского района с приложением:

-   адреса МКД, планируемого к переводу на ИИТЭ;

- оригинала или заверенной в установленном порядке копии протокола с решением общего собрания собственников о реконструкции системы теплоснабжения МКД (с отключением от системы централизованного теплоснабжения);

- утвержденный старшим по дому график выполнения работ по переводу МКД на ИИТЭ, со сроком ввода в эксплуатацию ИИТЭ не позднее начала отопительного сезона;

-  гарантийные обязательства по финансированию  работ по переводу МКД на ИИТЭ.

2. Решение уполномоченного органа местного самоуправления на перевод  всего МКД на ИИТЭ в связи с обращением теплоснабжающей организации о технической невозможности обеспечения централизованного теплоснабжения МКД.

В целях принятия такого решения теплоснабжающая организация в срок до 1 марта направляет в уполномоченный орган местного самоуправления предложение о внесении изменений в схему теплоснабжения муниципального образования г. Узловая Узловского района с приложением:

-  адреса МКД, планируемого к переводу на ИИТЭ;

-  оригинал или заверенную в установленном порядке копию протокола с  решением общего собрания собственников о реконструкции системы теплоснабжения МКД (с отключением от системы централизованного теплоснабжения);

- утвержденный руководителем теплоснабжающей организации график выполнения работ по переводу МКД на ИИТЭ, со сроком ввода в эксплуатацию ИИТЭ не позднее начала отопительного сезона;

-  гарантийные обязательства по финансированию  работ по переводу МКД на ИИТЭ.

В этом случае теплоснабжающая организация самостоятельно, либо с привлечением средств собственников, при достигнутой договоренности, обеспечивает реконструкцию  МКД и перевод его на ИИТЭ.

Представительный орган муниципального образования проводит публичные слушания по актуализации схемы теплоснабжения.

После актуализации схемы теплоснабжения уполномоченный орган местного самоуправления:

- направляет старшему по дому, собственники которого подали предложение о внесении изменений в схему теплоснабжения в части перехода МКД на ИИТЭ, уведомление о внесении (не внесении) соответствующих изменений в схему теплоснабжения;

- направляет в теплоснабжающую и газоснабжающую организации перечень МКД, для которых разрешен в соответствии с актуализированной схемой теплоснабжения  перевод на ИИТЭ.

Выдача разрешения на реконструкцию (переустройство) системы теплоснабжения МКД при переводе на индивидуальный источник тепловой энергии осуществляется уполномоченным органом местного самоуправления в установленном порядке.

3.3. Перспективные балансы производительности

водоподготовительных установок источников тепловой

энергии для компенсации потерь теплоносителя при аварийных

режимах работы систем теплоснабжения

Оборудование химической водоочистки котельных рассчитано на нормативную подпитку системы, в соответствии с установленной мощностью котельных. В случае аварии осуществляется дополнительная подпитка  сырой  водой. Планы по увеличению мощности водоподготовительных установок отсутствуют.

Раздел 4. Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения муниципального образования Каменецкое

Узловского района.

а) Описание сценариев развития теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения.

В муниципальном образовании Каменецкое Узловского района планируется масштабная реконструкция и новое строительство (взамен выводимых из эксплуатации) объектов теплоснабжения.

б) Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения.

Модернизация существующих источников централизованного теплоснабжения и подключенных к ним тепловых сетей  планируется путем реализации мероприятий, представленных ниже в таблицах 5.4. и 6.1., в рамках концессионных соглашений и муниципальных программ. Строительство дополнительных источников централизованного теплоснабжения не планируется.

Раздел 5. Предложения по строительству, реконструкции,

техническому перевооружению  и (или) модернизации источников

тепловой энергии.

а) Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, городского округа, города федерального значения, для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей (в ценовых зонах теплоснабжения - обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей, если реализацию товаров в сфере теплоснабжения с использованием такого источника тепловой энергии планируется осуществлять по регулируемым ценам (тарифам), и (или) обоснованная анализом индикаторов развития системы теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения, если реализация товаров в сфере теплоснабжения с использованием такого источника тепловой энергии будет осуществляться по ценам, определяемым по соглашению сторон договора поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя) и радиуса эффективного теплоснабжения.

В настоящее время данные предложения отсутствуют.

б) Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии.

Приведены в таблице 5.4.

в) Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения.

Приведены в таблице 5.4.

г) Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных.

На территории муниципального образования отсутствуют  источники тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

д) Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно.

В настоящее время решения о выводе из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, не принимались.

е) Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

В настоящее время  меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, отсутствуют.

ж) Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации.

В настоящее время данные меры отсутствуют.

з) Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения.

На территории муниципального образования Каменецкое Узловского района на текущий момент утвержден следующий температурный график качественного регулирования теплоносителя в системах отопления:

- для котельных №№ 19, 20  временно, до проведения реконструкции, утвержден график  82-600С (таблица  5.1.).

таблица 5.1.

Температурный график сетевой воды

| Температура, 0С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наружного воздуха | сетевой воды |  | Наружного воздуха | сетевой воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подающий трубопровод | Обратный трубопровод (ориентировочно) |  | Подающий трубопровод | Обратный трубопровод (ориентировочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 41 | 35 | -10 | 71 | 55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 42 | 36 | -11 | 73 | 56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 44 | 38 | -12 | 74 | 57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 46 | 39 | -13 | 76 | 58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 48 | 40 | -14 | 78 | 59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 49 | 41 | -15 | 79 | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 52 | 42 | -16 | 81 | 61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 53 | 43 | -17 | 82 | 62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 55 | 45 | -18 | 84 | 63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -1 | 57 | 46 | -19 | 85 | 64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -2 | 58 | 47 | -20 | 87 | 65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -3 | 60 | 48 | -21 | 88 | 66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -4 | 62 | 49 | -22 | 90 | 67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -5 | 64 | 50 | -23 | 91 | 68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -6 | 65 | 51 | -24 | 93 | 69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -7 | 67 | 52 | -25 | 94 | 69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -8 | 68 | 53 | -26 | 95 | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -9 | 70 | 54 | -27 | 95 | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Применяются поправки: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Сильный ветер (более 5м/с) – увеличение температуры теплоносителя на 1 градус. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Очень сильный ветер (более 10 м/с) - увеличение температуры теплоносителя на 2 градуса. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. Тихая солнечная погода - уменьшение температуры теплоносителя на 2 градуса. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Корректировка температуры производится каждые 12 часов работы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

На территории муниципального образования МО Каменецкое в качестве оптимального температурного графика отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения принимается температурный график, указанный в таблице 5.1.

После реализации мероприятий по реконструкции действующих источников централизованного теплоснабжения или строительства новых, проведения режимно-наладочных работ и испытаний тепловых сетей на максимальную температуру источник теплоснабжения переходит на температурный график отпуска теплоносителя от котельной  95-700С (таблица 5.2.), предложенный в качестве «рекомендуемого» специализированной организацией ООО НПП «БЭЛА». Данный переход осуществляется не позднее  года, следующего за годом реализации мероприятия по реконструкции действующего источника централизованного теплоснабжения или строительства нового.

Таблица 5.2.

Температурный график сетевой воды

| Температура, 0С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наружного воздуха | сетевой воды |  | Наружного воздуха | сетевой воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подающий трубопро-вод | Обратный трубопровод (ориентировочно) |  | Подающий трубопро-вод | Обратный трубопровод (ориентировочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 41 | 35 | -10 | 71 | 55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 42 | 36 | -11 | 73 | 56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 44 | 38 | -12 | 74 | 57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 46 | 39 | -13 | 76 | 58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 48 | 40 | -14 | 78 | 59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 49 | 41 | -15 | 79 | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 52 | 42 | -16 | 81 | 61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 53 | 43 | -17 | 82 | 62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 55 | 45 | -18 | 84 | 63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -1 | 57 | 46 | -19 | 85 | 64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -2 | 58 | 47 | -20 | 87 | 65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -3 | 60 | 48 | -21 | 88 | 66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -4 | 62 | 49 | -22 | 90 | 67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -5 | 64 | 50 | -23 | 91 | 68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -6 | 65 | 51 | -24 | 93 | 69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -7 | 67 | 52 | -25 | 94 | 69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -8 | 68 | 53 | -26 | 95 | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -9 | 70 | 54 | -27 | 95 | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Применяются поправки: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Сильный ветер (более 5м/с) – увеличение температуры теплоносителя на 1 градус. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Очень сильный ветер (более 10 м/с) - увеличение температуры теплоносителя на 2 градуса. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. Тихая солнечная погода - уменьшение температуры теплоносителя на 2 градуса. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Корректировка температуры производится каждые 12 часов работы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

В дальнейшем оптимизация температурного графика отпуска тепловой энергии для отдельного источника тепловой энергии системы централизованного теплоснабжения возможна только после проведения специализированной организацией энергетического обследования данного источника тепловой энергии, подключенных к нему тепловых сетей, потребителей тепловой энергии и выдачи соответствующего заключения с конкретными рекомендациями. Данное заключение в обязательном порядке должно быть согласовано с  администрацией муниципального образования  Узловский район. На момент актуализации схемы теплоснабжения заключения специализированных организаций с рекомендациями об оптимизации температурного графика отпуска тепловой энергии для отдельных источников тепловой энергии  администрацией  муниципального образования  Каменецкое Узловского района не согласовывались.

и) Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей.

Приведены в таблице 5.3.

к) Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива.

В настоящий момент отсутствуют.

л) Предложения по техническому перевооружению, реконструкции и новому строительству источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения.

таблица 5.3

Мероприятия по техническому перевооружению действующих источников тепла и строительству новых, потребность в инвестициях.

| № п/п | Адрес объекта | Мероприятия | Цели реализации мероприятия | Год реализации мероприятий | Требуемые инвестиции (тыс. руб. в ценах 2020г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | котельная № 19 п. Майский, ул. Луговая, д. 5а | Строительство новой БМК мощностью 4,0МВт | Повышение эффективности эксплуатации котельной и надежности теплоснабжения потребителей | до 01.10.2034г. | 37473,34 |
| 2 | котельная № 19 п. Майский, ул. Луговая, д. 5а | Демонтаж стальной дымовой трубы Н=33m, D=1020mm | Обеспечение промышленной безопасности | до 01.10.2034г. | 231,67 |
| 3 | котельная № 20 п. Каменецкий, ул.Школьная, д. 13а | Строительство новой БМК мощностью 4,5 МВт | Повышение эффективности эксплуатации котельной и надежности теплоснабжения потребителей | до 01.10.2029г. | 41940,05 |
| 4 | котельная № 20 п. Каменецкий, ул.Школьная, д. 13а | Демонтаж кирпичной дымовой трубы Н=35m, D=1600mm | Обеспечение промышленной безопасности | до 01.10.2029г. | 668,05 |
|  | ИТОГО: |  | с 2029 по 2034гг. |  | 80313,11 |

Раздел 6. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей.

а) Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов).

В настоящее время предложения отсутствуют.

б) Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, городского округа, города федерального значения под жилищную, комплексную или производственную застройку.

В настоящее время данные предложения отсутствуют.

в) Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.

В настоящее время данные предложения отсутствуют.

г) Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных по основаниям, указанным в подпункте "д" пункта 11 настоящего документа.

В настоящее время данные предложения отсутствуют.

д) Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей.

Мероприятия по новому строительству и реконструкции  тепловых сетей муниципального образования город Узловая Узловского района представлены в таблице 6.1.

таблица 6.1

Мероприятия  по  строительству и  реконструкции  тепловых сетей

от котельных.

| № п/п | Адрес объекта | Мероприятия | Протяженность, м | Цели реализации мероприятия | Год реализации мероприятий | Требуемые инвестиции, тыс.руб. (в ценах 2019г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Сети котельной № 19 | Реконструкция сетей теплоснабжения | 5153,56 | Повышение надежности теплоснабжения, сокращение потерь теплоносителя | 2021-2037гг. | 60 837,26 |
| 2 | Сети котельной № 20 | Реконструкция сетей теплоснабжения | 4326,46 | Повышение надежности теплоснабжения, сокращение потерь теплоносителя | 2021-2038гг. | 51 569,3 |
|  | Всего: |  |  |  |  | 112 406,56 |

Раздел 7. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы        горячего водоснабжения.

Котельные на территории МО Каменецкое осуществляют только теплоснабжение подключенных абонентов. Горячее водоснабжение осуществляется от газовых колонок и проточных водонагревательных приборов.

Раздел 8.   Перспективные топливные балансы

а) Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе.

Приведены в таблице 8.1.

б) Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии.

На территории муниципального образования источники тепловой энергии в качестве топлива используют природный газ.

в) Виды топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 "Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам"), их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения.

Уголь в качестве топлива не используется.

г) Преобладающий в поселении, городском округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, городском округе.

На территории муниципального образования источники тепловой энергии в качестве топлива используют природный газ.

д) Приоритетное направление развития топливного баланса поселения, городского округа.

В качестве приоритета рассматривается использование природного газа.

Расчетный годовой расход топлива (газ), м3/год

таблица  8.1

| Наименование источника | 2021г | 2022г | 2023г | 2024г | 2025 -2043 гг. | резервное топливо | аварийное топливо |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Котельная №19 | 1442,66 | 1442,66 | 1442,66 | 1442,66 | 1442,66 | нет | нет |
| Котельная №20 | 1607,01 | 1607,01 | 1607,01 | 1607,01 | 1607,01 | нет | нет |

### Раздел 9. Инвестиции в строительство, реконструкцию,

### техническое  перевооружение и (или) модернизацию.

Перечень мероприятий и размер необходимых инвестиций в реконструкцию, строительство и техническое перевооружение источников тепла и тепловых сетей по МО Каменецкое представлен в таблицах 5.3 и 6.1 с указанием ориентировочной стоимости без НДС.

Раздел 10.  Решение о присвоении статуса единой

теплоснабжающей  организации

Выбор единой теплоснабжающей организации осуществляется в соответствии с порядком и на основании критериев:

    - Статус единой теплоснабжающей организации  присваивается органом местного самоуправления – администрацией МО Каменецкое (далее - уполномоченным органом) при утверждении схемы теплоснабжения. В случае принятия им решения о смене единой теплоснабжающей организации  вносятся соответствующие  изменения в схему теплоснабжения при ее актуализации.

2. Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации определяются  границами системы теплоснабжения, в отношении которой присваивается соответствующий статус в соответствии со схемой теплоснабжения, в которой определены границы теплоснабжения для каждого теплового источника.

3.  Для присвоения статуса единой теплоснабжающей организации на территории поселения, лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями на территории поселения,  вправе подать в течение одного месяца с даты размещения на сайте поселения  проекта схемы теплоснабжения  в орган местного самоуправления заявки на присвоении статуса  единой теплоснабжающей организации с указанием зоны деятельности, в которой указанные лица планируют исполнять функции единой теплоснабжающей организации. Уполномоченный орган обязан разместить сведения о принятых заявках на сайте в течение 3 рабочих дней с даты окончания срока для подачи заявок.

4. В случае, если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана одна заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу.

5. В случае, если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько  заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, орган местного самоуправления присваивает статус единой теплоснабжающей организации в соответствии со следующими критериями:

- владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

- размер собственного капитала;

- способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Для определения указанных критериев уполномоченный орган при разработке схемы теплоснабжения и ее актуализации вправе запрашивать у теплоснабжающих и теплосетевых организаций соответствующие сведения.

5.1 В случае, если заявка на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации подана организацией, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается данной организацией.

5.2 В случае, если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации поданы  заявки от организации, которая владеет  на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью, и от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается той организации, которая имеет наибольший размер собственного капитала. В случае если размеры собственных капиталов этих организаций различаются не более чем на 5 процентов, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Способность обеспечить надежность теплоснабжение определяется наличием  у организации технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими режимами и обосновывается в схеме теплоснабжения.

6. В случае, если в отношении зоны деятельности единой теплоснабжающей организации не подано ни одной заявки на присвоение соответствующего статуса, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью  и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью.

- На территории муниципального образования МО Каменецкое Узловского района определена единой теплоснабжающей организациейООО «Региональная Генерирующая Компания - Тула»,  в пределах границ систем теплоснабжения котельных №№ 19,20 муниципального образования Каменецкое Узловского района.

- Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана:

- заключать и надлежаще исполнять договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности;

- осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подать в орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по актуализации схемы теплоснабжения;

- надлежащим образом исполнять обязательства перед иными теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в зоне совей деятельности;

- осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятельности.

Раздел 11. Решения о распределении тепловой

нагрузки между  источниками тепловой энергии.

В настоящее время большинство потребителей тепла подключено к централизованному теплоснабжению. Потребители обслуживаются 2 котельными.

Возможно снижение отпуска тепла от существующих централизованных источников тепловой энергии при принятии решения в установленном порядке о переводе конкретного потребителя на индивидуальный источник теплоснабжения.

Раздел 12.  Решения по бесхозяйным тепловым сетям.

перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию в порядке, установленном Федеральным законом"О теплоснабжении".

На текущий момент бесхозяйные тепловые сети и сети горячего водоснабжения на территории муниципального образования город Узловая Узловского района не выявлены.

В случае выявления бесхозяйные тепловые сети и сети горячего водоснабжения обслуживаются единой теплоснабжающей организацией, определяемой уполномоченным органом.

Раздел 13. Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения  муниципального образования город  Узловая Узловского района.

а). Строительство новых источников тепловой энергии планируется взамен выводимых из эксплуатации источников  тепловой энергии.

Мощность запланированных к строительству новых источников тепловой энергии  не превышает мощности  запланированных к выводу из эксплуатации источников  тепловой энергии.

б). Проблемы организации газоснабжения источников тепловой энергии на текущий момент отсутствуют.

в). На текущий момент предложения по корректировке утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций в целях обеспечения  источников тепловой энергии и систем теплоснабжения отсутствуют.

г). На текущий момент решения, вырабатываемые с учетом положений утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы России, отсутствуют.

д). На текущий момент предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии отсутствуют.

е). На текущий момент решения о развитии  системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения отсутствуют.

ж). На текущий момент предложения по корректировке утвержденной  схемы водоснабжения поселения в решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения отсутствуют.

Мероприятия по модернизации действующих и  строительству новых объектов централизованного теплоснабжения запланированы с учетом существующих возможностей инфраструктуры газоснабжения, электроснабжения, водоснабжения и водоотведения.

Раздел 14. Индикаторы развития систем теплоснабжения

муниципального образования Каменецкое Узловского района.

Ориентировочные индикаторы развития приведены в таблице 14.1.

Таблица 14.1. Плановые значения показателей надежности системы теплоснабжения по котельным №№ 19,20

| № п/п | Показатель | Ед. изм. | Срок действия концессионного соглашения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 |
| 1 | Значение показателя надежности объектов теплоснабжения, определяемого количеством превращений подачи тепловой энергии в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей | ед./км | 0,85 | 0,80 | 0,75 | 0,70 | 0,65 | 0,59 | 0,55 | 0,51 | 0,47 | 0,43 | 0,39 | 0,35 | 0,30 | 0,26 | 0,21 | 0,17 | 0,13 | 0,08 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 2 | Значение показателя надежности объектов теплоснабжения, определяемого количеством превращений подачи тепловой энергии в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности | ед./(Гкал/час) | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,022 | 0,022 | 0,021 | 0,021 | 0,020 | 0,019 | 0,019 | 0,018 | 0,018 | 0,016 | 0,015 | 0,013 | 0,011 | 0,009 | 0,008 | 0,006 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| 3 | Протяженность заменяемых тепловых сетей на год исполнения концессионного соглашения относительно базового периода | км | 0 | 5,448 | 5,390 | 5,981 | 6,028 | 6,352 | 4,728 | 4,459 | 4,335 | 4,710 | 3,999 | 4,862 | 5,070 | 4,840 | 5,075 | 4,740 | 5,012 | 5,228 | 4,362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исполнении | км | 95,25 | 95,25 | 95,86 | 95,39 | 95,39 | 95,39 | 95,39 | 95,39 | 95,39 | 96,16 | 96,16 | 96,28 | 96,28 | 96,28 | 96,28 | 96,28 | 96,28 | 96,28 | 96,28 | 96,28 | 96,28 | 96,28 | 96,28 | 96,28 | 96,28 |
| 5 | Значения установленной мощности источников тепловой энергии | Гкал/час | 220,36 | 220,36 | 220,36 | 214,8 | 207,93 | 201,74 | 199,66 | 194,01 | 197,02 | 191,39 | 172,48 | 171,99 | 148,37 | 146,99 | 138,33 | 134,36 | 126,32 | 123,91 | 118,7 | 117,89 | 117,89 | 117,89 | 117,89 | 117,89 | 117,89 |
| 6 | Суммарная мощность строящихся, реконструируемых и модернизируемых источников тепловой энергии | Гкал/час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12,04 | 9,03 | 9,25 | 3,53 | 12,84 | 3,01 | 3,87 | 11,09 | 3,01 | 10,58 | 6,02 | 6,02 | 3,01 | 5,68 | 1,89 | 1,29 | 1,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Раздел 15. Ценовые (тарифные) последствия.

Планируемый рост тарифа на услугу теплоснабжения для потребителей, подключенных к котельным №№ 19,20 (с учетом реализации мероприятий по модернизации объектов теплоснабжения, указанных в таблицах 5.3. и 6.1.) приведены в таблице 15.1.

Таблица 15.1.

| Наименование | Ед. изм. | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стоимость услуги (тариф) | руб./Гкал без НДС | 2 675,68 | 2 894,10 | 3 128,53 | 3 348,38 | 3 569,40 | 3 785,56 | 3 889,77 |
| Рост в % | % | 10,0% | 8,2% | 8,1% | 7,0% | 6,6% | 6,1% | 2,8% |
| Наименование | Ед. изм. | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| Стоимость услуги (тариф) | руб./Гкал без НДС | 3 935,02 | 4 028,81 | 4 165,62 | 4 371,43 | 4 506,16 | 4 638,88 | 4 765,87 |
| Рост в % | % | 1,2% | 2,4% | 3,4% | 4,9% | 3,1% | 2,9% | 2,7% |
| Наименование | Ед. изм. | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| Стоимость услуги (тариф) | руб./Гкал без НДС | 4 901,52 | 5 078,15 | 5 124,43 | 5 225,51 | 5 276,21 | 5 237,25 | 5 258,73 |
| Рост в % | % | 2,8% | 3,6% | 0,9% | 2,0% | 1,0% | -0,7% | 0,4% |
| Наименование | Ед. изм. | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 |  |  |  |
| Стоимость услуги (тариф) | руб./Гкал без НДС | 5 258,64 | 5 302,72 | 5 362,09 | 5 435,28 |  |  |  |
| Рост в % | % | 0,0% | 0,8% | 1,1% | 1,5% |  |  |  |