АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

УЗЛОВСКИЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| от 07 апреля 2025 года | № 543 |
| --- | --- |

Об утверждении Порядка действий по ликвидации

последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения

в муниципальном образовании Узловский район

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13 ноября 2024 г. № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки готовности к отопительному периоду», на основании статей 29, 30, 32 Устава Узловского муниципального района Тульской области, администрация муниципального образования Узловский район ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить Порядок действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения в муниципальном образовании Узловский район  (приложение).

- Признать  постановление администрации муниципального образования Узловский район от 26.10.2022г. № 2048 «Об утверждении плана действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в МО город Узловая Узловского района» утратившим силу.

- Отделу информационных технологий администрации муниципального образования Узловский район (Бондаренко Д.С.) разместить настоящее постановление (за исключением приложения) на официальном сайте муниципального образования Узловский район.

- Службе по взаимодействию со средствами массовой информации администрации муниципального образования Узловский район (Рощупкин А.В.) опубликовать информацию о принятом постановлении и месте его размещения для ознакомления в газете "Знамя. Узловский район".

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального образования Узловский район Трофимова Ю.В.

- Постановление вступает в силу со дня подписания.

| Глава администрации муниципального образования Узловский район |  | Н.Н. Терехов |
| --- | --- | --- |

| Копия верна: Начальник отдела по делопроизводству и контролю | Е.В.Сазонова |
| --- | --- |

Приложение к постановлению администрации муниципального образования Узловский район от 07.04.2025 № 543

Порядок

действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций

в сфере теплоснабжения  в муниципальном образовании

Узловский район

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения в муниципальном образовании Узловский район  (далее - Порядок) разработан в целях обеспечения готовности к отопительному периоду, координации действий должностных лиц администрации муниципального образования Узловский район, администраций поселений Узловского района, теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций, владельцев тепловых сетей, не являющихся теплосетевыми организациями, организаций в сфере электро-, газо- и водоснабжения, организаций, осуществляющих снабжение топливом, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, управляющих компаний по ликвидации последствий аварийных ситуаций на объектах теплоснабжения  на территории муниципального образования город Узловая Узловского района, муниципального образования Каменецкое Узловского района, муниципального образования Шахтерское Узловского района (далее - муниципальное образование).

1.2.	Под объектами теплоснабжения в настоящем Порядка понимаются системы централизованного теплоснабжения в муниципальном образовании, включая источники тепловой энергии, магистральные и распределительные тепловые сети, теплосетевые объекты (насосные станции, центральные тепловые пункты), системы теплопотребления.

1.3.	Реализация Порядка необходима для обеспечения надежной эксплуатации объектов теплоснабжения на территории муниципального образования и должна решать следующие задачи:

-	повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования объектов теплоснабжения;

-	мобилизация усилий всех служб в муниципальном образовании, в обязанности которых входит ликвидация последствий аварийных ситуаций на объектах теплоснабжения;

-	сокращение времени передачи информации об аварийных ситуациях ответственным лицам с указанием причин возникновения и действий по ликвидации последствий аварии;

- минимизация последствий возникновения технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства.

1.4. Порядок  должен находиться:

- у заместителя главы администрации муниципального образования Узловский район, отвечающего за функционирование объектов жилищно-коммунального хозяйства Узловского района;

- у главы администрации муниципального образования Шахтерское Узловского района;

- у главы администрации муниципального образования Каменецкое Узловского района;

- в комитете жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования Узловский район;

- в производственно-техническом отделе эксплуатирующей организации, осуществляющей обслуживание системы централизованного теплоснабжения муниципального образования Узловский район;

- в аварийно-диспетчерской службе эксплуатирующей организации, осуществляющей обслуживание системы централизованного теплоснабжения муниципального образования Узловский район;

- в Единой дежурно-диспетчерской службе муниципального учреждения «Центр гражданской обороны и защиты населения муниципального образования Узловский район».

1.5. Правильность положений Порядка и соответствие его действительному положению в системе централизованного теплоснабжения муниципального образования Узловский район проверяется не реже одного раза в год. При этом проводится учебная проверка по одной из позиций Порядка и выполнение предусмотренных в нём мероприятий.

Ответственность за своевременное и правильное проведение учебных проверок Порядка несут:

- заместитель главы администрации муниципального образования Узловский район;

- глава администрации муниципального образования Шахтерское Узловского района;

- глава администрации муниципального образования Каменецкое Узловского района;

- руководитель и главный инженер эксплуатирующих организаций, осуществляющих обслуживание системы централизованного теплоснабжения муниципального образования Узловский район.

1.6. Термины и определения, используемые в настоящем Порядке:

технологические нарушения - нарушения в работе системы теплоснабжения и работе эксплуатирующей организации, осуществляющей обслуживание системы централизованного теплоснабжения муниципального образования Узловский район, в зависимости от характера и тяжести последствий (воздействие на персонал; отклонение параметров энергоносителя; экологическое воздействие; объем повреждения оборудования; другие факторы снижения надежности) подразделяются на инцидент и аварию;

инцидент - отказ или повреждение оборудования и (или) сетей, отклонение от установленных режимов, нарушение федеральных законов, нормативно-правовых актов и технических документов, устанавливающих правила ведения работ на производственном объекте, включая;

технологический отказ - вынужденное отключение или ограничение работоспособности оборудования, приведшее к нарушению процесса производства и (или) передачи тепловой энергии потребителям, если они не содержат признаков аварии;

функциональный отказ - неисправности оборудования (в том числе резервного и вспомогательного), не повлиявшее на технологический процесс производства и (или) передачи тепловой энергии, а также неправильное действие защит и автоматики, ошибочные действия персонала, если они не привели к ограничению потребителей и снижению качества отпускаемой энергии;

авария на объектах теплоснабжения — отказ элементов систем, сетей и источников теплоснабжения, повлекший к прекращению подачи тепловой энергии потребителям и абонентам на отопление не более 12 часов;

неисправность - нарушения в работе системы теплоснабжения, при которых не выполняется хотя бы одно из требований, определенных технологическим процессом;

система теплоснабжения - совокупность объединенных общим производственным процессом источников тепла и (или) тепловых сетей района, населенного пункта эксплуатируемых теплоснабжающей организацией жилищно-коммунального хозяйства, получившей соответствующие специальные разрешения (лицензии) в установленном порядке;

тепловая сеть - совокупность устройств, предназначенных для передачи и распределения тепловой энергии потребителям;

тепловой пункт - совокупность устройств, предназначенных для присоединения к тепловым сетям систем отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха, горячего водоснабжения и технологических теплоиспользующих установок промышленных и сельскохозяйственных предприятий, жилых и общественных зданий (индивидуальные - для присоединения систем теплопотребления одного здания или его части; центральные — то же, двух зданий или более).

2. Цели и задачи Порядка действий по ликвидации

последствий аварийных ситуаций в сфере

теплоснабжения

2.1. Цели:

2.1.1. Обеспечение устойчивости и надёжности функционирования системы централизованного теплоснабжения в течение отопительного периода во взаимодействии с организациями жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования Узловский район;

2.1.2. Координация и своевременная мобилизация усилий по ликвидации технологических нарушений и последствий аварийных ситуаций на объектах на сетях и объектах централизованного теплоснабжения потребителей на территории муниципального образования Узловский район;

2.1.3. Снижение количества и масштаба технологических нарушений и аварийных ситуаций на сетях и объектах централизованного теплоснабжения потребителей и минимизация их последствий.

2.2. Задачи:

2.2.1. Своевременная и эффективная организация работ по локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций на сетях и объектах теплоснабжения муниципального образования Узловский район в отопительный период;

2.2.2. Обеспечение устойчивого функционирования объектов жизнеобеспечения, жилищного фонда и социально-значимых объектов в ходе ликвидации последствий аварийных ситуаций в системе централизованного теплоснабжения;

2.2.3. Мобилизация, при необходимости, сил и средств организаций жилищно-коммунального хозяйства, координация их действий путём развертывания Оперативного штаба комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципального образования Узловский район, привлечение дополнительных материально-технических, производственных и кадровых резервов;

2.2.4. Обеспечение готовности аварийно-диспетчерских служб организаций жилищно-коммунального хозяйства, ресурсоснабжающих организаций муниципального образования Узловский район в условиях аварийных ситуаций.

2.3. Основной задачей администрации муниципального образования Узловский район, организаций жилищно-коммунального хозяйства, ресурсоснабжающих организаций муниципального образования Узловский район является обеспечение устойчивого теплоснабжения потребителей, поддержание необходимых параметров энергоносителей и обеспечение температурного режима в отопительный период.

3. Основные характеристики системы

централизованного теплоснабжения

3.1. В систему централизованного теплоснабжения потребителей и учреждений на территории муниципального образования Узловский район входят:

- 38 котельных, обслуживаемых обществом с ограниченной ответственностью (ООО) «Компания коммунальной сферы»;

- 1 котельная, находящаяся на балансе и обслуживаемая Федеральным Государственным казённым учреждением (ФГКУ) «Логистический центр №1»;

- 2,602 км тепловых сетей, находящихся на балансе и обслуживаемых ФГКУ «Логистический центр № 1»;

- 7 центральных тепловых пунктов, обслуживаемых обществом с ограниченной ответственностью (ООО) «Компания коммунальной сферы»;

- 94,11 км тепловых сетей, обслуживаемых обществом с ограниченной ответственностью (ООО) «Компания коммунальной сферы».

Обслуживание котельных, тепловых пунктов и тепловых сетей, числящихся в казне муниципального образования Узловский район, осуществляет ООО «Компания коммунальной сферы» в соответствии с договором № 30/24  аренды недвижимого муниципального имущества от 25.12.2024 года.

4. Сценарии наиболее вероятных аварий и наиболее

опасных по последствиям аварий, а также источники

(места) их возникновения

4.1. Определение возможных причин возникновения аварии и факторов, способствующих возникновению и развитию аварий:

- отказы оборудования (коррозия, физический износ, механические повреждения, ошибки при проектировании и изготовлении, дефекты в сварных соединениях, усталостные дефекты металла, не выявленные при освидетельствовании, нарушение режимов эксплуатации - переполнение емкостей, превышения давления);

- ошибки персонала (при проведении ремонтных и профилактических работ, пуске и остановке оборудования, локализации аварийных ситуаций);

- внешние воздействия природного и техногенного характера, обстоятельства непреодолимой силы (штормовые ветры и ураганы, снежные заносы, ливневые дожди, грозовые разряды, механические повреждения, диверсии, взрывы, пожары), а также отключение энергоносителей (электроэнергия, газ, вода).

Каждый сценарий аварийной ситуации должен предполагать применение эффективных сил и средств по ее ликвидации, действующих норм и правил:

-	инструкций по ликвидации аварий на объектах;

-	инструкций по ликвидации аварий на предприятиях;

-	средств противоаварийной автоматики, средств пожаротушения и индивидуальной защиты, предупредительной сигнализации,

-	персонала, обученного действиям по локализации аварий.

Всё вышеперечисленное способствует уменьшению вероятности возникновения и сокращению времени ликвидации аварий.

4.2. Возможные сценарии наиболее вероятных аварий и наиболее опасных по последствиям аварий, а также источники (места) их возникновения, возможные масштабы и уровни реагирования, типовые действия персонала по ликвидации последствий аварийной ситуации приведены в приложении № 1 к настоящему Порядку.

5. Силы и средства, используемые для локализации

и ликвидации последствий аварий на объекте теплоснабжения,

в том числе материально-технического, инженерного

и финансового обеспечения

5.1. Для выполнения работ по ликвидации последствий аварийных ситуаций требуется привлечение сил и средств, достаточных для решения поставленных задач в нормативные сроки.

5.2. Для локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций создаются и используются резервы финансовых и материальных ресурсов  муниципального образования и ресурсоснабжающих организаций.

5.3. Привлечение сил и средств материально-технического и инженерного обеспечения регулируется отдельным порядком, утвержденным в муниципальном образовании.

5.4. При необходимости, в установленном порядке могут быть использованы материально-технические ресурсы из резерва, формируемого в соответствии с постановлением администрации Тульской области от 09.12.2005 № 843 «Об утверждении Положения о порядке формирования, пополнения, хранения и выделения резерва материально-технических ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций и аварий на объектах жилищно-коммунального хозяйства Тульской области» .

5.5. Перечень доступных сил и средств, используемых в зависимости от сценария наиболее вероятных аварий, и их размещение приведены в приложении № 2 к настоящему Порядку.

6. Порядок и процедура организации взаимодействия

сил и средств, а также организаций, функционирующих

в системах теплоснабжения, на основании заключенных

соглашений об управлении системами теплоснабжения

в соответствии с требованиями части 5 статьи 18

Федерального закона о теплоснабжении

6.1. При возникновении аварийной ситуации на объекте теплоснабжения эксплуатирующая организация, на котором произошла аварийная ситуация, обязан в установленные сроки передать оперативную информацию о возникновении аварийной ситуации в Единую дежурно-диспетчерскую службу администрации муниципального образования (далее — ЕДДС).

6.2. Координацию ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения в муниципальном образовании осуществляет ЕДДС.

6.3.	ЕДДС осуществляет оперативный контроль за устранением аварийных ситуаций, организует взаимодействие по вопросам сбора, обработки и обмена информацией при ликвидации последствий аварийных ситуаций всех дежурно-диспетчерских служб ресурсоснабжающих организаций с экстренными оперативными службами организаций, центром управления в кризисных ситуациях главного управления МЧС России по Тульской области, органами исполнительной власти Тульской области и органами местного самоуправления муниципального образования.

6.4. К работам по ликвидации последствий аварийных ситуации в круглосуточном режиме привлекаются специалисты аварийно-диспетчерских служб, оперативный персонал котельных, ремонтные бригады, специальная техника и оборудование организации, в эксплуатации которой находится система теплоснабжения.

6.5. Для ликвидации аварии может быть назначено внеочередное заседание комиссии по подготовке и прохождению отопительного периода 2025-2026 годов. Решение о внеочередном заседании комиссии принимает глава администрации муниципального образования в соответствии с Положением о комиссии.

6.6. Карта взаимодействия сил и средств по локализации и ликвидации  аварийных ситуаций с указаниями телефонов и сроками совершения необходимых действий приведена в приложении № 3  к настоящему Порядку.

6.7. Должностные лица, ответственные за действия по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения, представлены в приложении № 4 к настоящему Порядку.

6.8. Обеспечение правильности ликвидации последствий аварийных ситуаций и минимизации ущерба от их возникновения зависит от согласованности действий ответственных лиц.

6.9. При ликвидации аварий требуется чёткая и оперативная работа ответственных лиц, что возможно при соблюдении спокойствия, знания ситуации в системе теплоснабжения, оборудования и действующих инструкций.

6.10. Все ответственные лица, указанные в Порядке, обязаны четко знать и строго выполнять установленный порядок своих действий.

6.11. Ответственным должностным лицом - руководителем работ по ликвидации последствий аварийных ситуаций, которые могут привести к прекращению циркуляции в системе теплоснабжения всех потребителей, понижение температуры в зданиях, возможное размораживание наружных тепловых сетей и внутренних отопительных систем, является заместитель главы администрации муниципального образования Узловский район, отвечающий за функционирование объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования Узловский район, или лицо его замещающее.

6.12. До прибытия ответственного руководителя работ по ликвидации аварийной ситуации - заместителя главы администрации муниципального образования Узловский район, работой по ликвидации аварийной ситуации и спасением людей руководит, соответственно, руководитель теплоснабжающей организации, эксплуатирующий систему теплоснабжения.

- Обязанности ответственных лиц, участвующих

в ликвидации последствий аварийных ситуаций

7.1. Обязанности дежурного диспетчера теплоснабжающих организаций – ООО «Компания коммунальной сферы» и ФГКУ «Логистический центр №1».

Дежурный диспетчер теплоснабжающей организации:

а) по получении извещения об аварии, организует вызов ремонтной бригады и оповещение руководителя и главного инженера организации;

б) при аварии, до прибытия и в отсутствии руководителя и главного инженера своей организации выполняет обязанности ответственного руководителя работ по ликвидации аварии;

в) обязан принять меры для спасения людей (в случае необходимости), имущества и ликвидации последствий аварийной ситуации в начальный период или для прекращения её распространения;

7.2. Обязанности руководителя, главного инженера теплоснабжающих организаций - ООО «Компания коммунальной сферы» и ФГКУ «Логистический центр № 1».

Руководитель, главный инженер теплоснабжающей организации:

а) руководит спасательными работами в соответствии с заданиями ответственного руководителя работ по ликвидации последствий аварийной ситуации и оперативным планом;

б) организует, в случае необходимости, своевременный вызов резервной ремонтной бригады на место аварии;

в) обеспечивает из резервного запаса своей организации инструментами и материалами, необходимыми для выполнения ремонтных работ, всех лиц, выделенных ответственным руководителем работ в помощь организации;

г) держит постоянную связь с руководителем работ по ликвидации последствий аварийных ситуаций и по согласованию с ним определяет опасную зону, после чего устанавливает предупредительные знаки и выставляет дежурные посты из работников своей организации;

д) систематически информирует ответственного руководителя работ по ликвидации последствий аварийной ситуации;

е) до прибытия ответственного руководителя работ по ликвидации аварии самостоятельно руководит ликвидацией аварийной ситуации.

7.3. Обязанности ответственного руководителя работ по ликвидации аварийной ситуации.

Обязанности ответственного руководителя работ по ликвидации последствий аварийной ситуации, возлагаются на заместителя главы администрации муниципального образования Узловский район, отвечающий за функционирование объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования Узловский район.

Ответственный руководитель работ по ликвидации последствий аварийной ситуации:

а) ознакомившись с обстановкой, немедленно приступает к выполнению мероприятий, предусмотренных оперативной частью Порядка и руководит работами по спасению людей (в случае необходимости) и ликвидации последствий аварийной ситуации;

б) организует командный пункт, сообщает о месте его расположения всем исполнителям и постоянно находится на нем.

в) проверяет, вызваны ли необходимые для ликвидации последствий аварийной ситуации инженерные службы и должностные лица;

г) контролирует выполнение мероприятий, предусмотренных оперативной частью Плана действий, и своих распоряжений и заданий;

д) контролирует состояние отключённых от теплоснабжения зданий;

е) дает соответствующие распоряжения представителям взаимодействующих с теплоснабжением по коммуникациям инженерных служб;

ж) дает указание об удалении людей из всех опасных и угрожаемых жизни людей мест и о выставлении постов на подступах к аварийному участку;

и) докладывает вышестоящим руководителям и органам об обстановке и при необходимости просит вызвать на помощь дополнительные технические средства и ремонтные бригады.

7.4. В период ликвидации аварии на командном пункте могут находиться только лица, непосредственно участвующие в ликвидации аварии.

- Подготовка к выполнению работ

по устранению аварийных ситуаций

8.1. В случае возникновения аварийных ситуаций в системе теплоснабжения муниципального образования Узловский район ответственные лица, указанные в разделе 4 настоящего Порядка, должны быть оповещены:

8.1.1. Дежурный диспетчер теплоснабжающей организации, получив информацию об аварийной ситуации, на основании анализа полученных данных проводит оценку сложившейся обстановки, масштаба аварии и возможных последствий, осуществляет незамедлительно следующие действия:

- принимает меры по приведению в готовность и направлению к месту аварии сил и средств аварийной бригады для обеспечения работ по ликвидации аварии;

- при необходимости принимает меры по организации спасательных работ и эвакуации людей;

- фиксирует в оперативном журнале:

*время и дату происшествия;

* место происшествия (адрес);

* тип и диаметр трубопроводной системы;

- определяет объем последствий аварийной ситуации (количество жилых домов, котельных, ЦТП, учреждений социальной сферы и т.д.);

- с применением электронного моделирования определяет оптимальные решения для осуществления переключений в тепловых сетях аварийной бригадой. Доводит, с применением средств связи, полученную информацию до руководителя аварийной бригады;

- определяет порядок взаимодействия и обмена информацией между диспетчерскими службами взаимодействующих организаций на территории муниципального образования Узловский район;

- оповещает:

* начальника аварийно-диспетчерской службы теплоснабжающей организации;

* руководителя, главного инженера теплоснабжающей организации.

- осуществляет контроль выполнения мероприятий по ликвидации аварийных ситуаций с последующим восстановлением подачи тепла, горячей воды потребителям.

8.1.2. Время сбора сил и средств аварийной бригады на месте аварии не должно превышать 1 часа с момента оповещения об аварии.

8.1.3. Руководитель, главный инженер теплоснабжающей организации, в системе теплоснабжения которой возникла аварийная ситуация, в течение 30 минут со времени возникновения аварии оповещает заместителя главы администрации муниципального образования Узловский район, отвечающий за функционирование объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования Узловский район, либо лицо его замещающего на данный момент.

Ему доводится информация о причинах аварии, масштабах и возможных последствиях, планируемых сроках ремонтно-восстановительных работ, привлекаемых силах и средствах.

8.1.4. Заместитель главы администрации муниципального образования Узловский район, отвечающий за функционирование объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования Узловский район, по истечении 2 часов, в случае не устранения аварийной ситуации:

- оповещает главу администрации муниципального образования Узловский район;

- лично прибывает на место аварии для координации ремонтных работ.

8.1.5. Глава администрации муниципального образования Узловский район в случае аварии, связанной с угрозой для жизни и комфортного проживания людей:

- через управляющие компании Узловского района и местную систему оповещения и информирования населения оповещает жителей, которые проживают в зоне аварии;

- в случае необходимости принимает решение по привлечению дополнительных сил и средств к ремонтным работам;

- создает и собирает Оперативный штаб по локализации аварии, лично координирует проведение работ при угрозе возникновения чрезвычайной ситуации в результате аварии (аварийном отключении теплоснабжения на сутки и более, а также в условиях критически низких температур окружающего воздуха).

- Перечень мероприятий, направленных на обеспечение безопасности населения (в случае, если в результате аварий

на объекте теплоснабжения может возникнуть угроза

безопасности населения)

9.1.	Обеспечение безопасности населения при возникновении аварийных ситуаций на объектах теплоснабжения является важнейшей составляющей деятельности по локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций.

9.2.	Мероприятия, направленные на обеспечение безопасности населения подразделяются на:

9.2.1.	Экстренное реагирование (во время аварии):

Оповещение населения:

- использование систем экстренного оповещения (СМС, ТВ, радио, соцсети, громкоговорители);

- информирование о характере аварии, зоне поражения и рекомендациях (например, избегать зоны разлива теплоносителя).

Эвакуация и защита:

- организация временных пунктов обогрева в безопасных зонах (школы, административные здания);

- эвакуация населения из зон риска (при угрозе прорыва горячей воды/пара);

- обеспечение транспортом для перемещения в безопасные места.

Медицинская помощь:

- развертывание мобильных медпунктов для помощи пострадавшим (ожоги, переохлаждение);

- привлечение скорой помощи и сотрудников Главного управления по чрезвычайным ситуациям по Тульской области.

9.2.2.	Обеспечение жизнедеятельности:

- предоставление временных источников тепла (электрообогреватели, тепловые пушки);

- организация пунктов раздачи горячего питания и теплой одежды.

9.2.3.	После аварийные мероприятия:

- оценка ущерба и проверка систем на безопасность перед повторным запуском.

- анализ причин аварии и внедрение мер по предотвращению повторных случаев.

- психологическая помощь пострадавшим (при необходимости).

9.2.4.	Резервирование ресурсов:

- создание запасов аварийного оборудования (трубы, запорная арматура);

- обеспечение резервных источников энергии (генераторы для котельных).

9.3.	Иные мероприятия приведены в приложении № 5 к настоящему Порядку.

10. Порядок действий по устранению аварийных ситуаций

10.1. В режиме повседневной деятельности работу по контролю функционирования системы теплоснабжения муниципального образования Узловский район осуществляется:

- в администрации муниципального образования Узловский район – комитетом по жилищно-коммунальному хозяйству администрации муниципального образования Узловский район;

- в администрации муниципального образования Шахтерское Узловского района – комитет ЖКХ, жизнеобеспечения, ГО и ЧС администрации муниципального образования Шахтерское Узловского района;

- в администрации муниципального образования Каменецкое Узловского района – отдел по жизнеобеспечению, ГО и ЧС администрации муниципального образования Каменецкое Узловского района;

- в теплоснабжающей организации - дежурным диспетчером;

- в теплоснабжающей организации непосредственно на источниках тепловой энергии (в котельных) - операторами на каждой котельной;

- в теплоснабжающей организации — ремонтной бригадой, осуществляющей дежурство в дневное время в организации, и круглосуточно в домашних условиях, по вызову дежурного диспетчера — в составе 4 человек.

10.2. Размещение органов повседневного управления теплоснабжающей организации осуществляется на стационарных пунктах управления, оснащаемых средствами связи, поддерживаемых в состоянии постоянной готовности к использованию.

10.3. Планирование и организация ремонтно-восстановительных работ на объектах системы теплоснабжения осуществляется заместителем главы администрации муниципального образования Узловский район, отвечающий за функционирование объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования Узловский район, главами поселений Узловского района и руководством теплоснабжающей организации, эксплуатирующей систему теплоснабжения Узловского района.

10.4. Устранение последствий аварийных ситуаций на тепловых сетях и объектах централизованного теплоснабжения, повлекших временное (в пределах нормативно допустимого времени) прекращение теплоснабжения или незначительные отклонения параметров теплоснабжения от нормативного значения, организуется силами и средствами эксплуатирующей организации в соответствии с установленным внутри организации порядком.

Оповещение других участников процесса централизованного теплоснабжения (потребителей, поставщиков) по указанной ситуации осуществляется в соответствии с инструкцией о взаимодействии организаций и служб жизнеобеспечения района, или в соответствии с соглашениями о взаимодействии и информационном обмене с Единой дежурно-диспетчерской службой муниципального учреждения «Центр гражданской обороны и защиты населения муниципального образования Узловский район (далее – ЕДДС Узловского района), или иными согласованными распорядительными документами.

10.5. В случае, если возникновение аварийных ситуаций на тепловых сетях и объектах централизованного теплоснабжения может повлиять на функционирование иных смежных инженерных сетей и объектов, эксплуатирующая организация оповещает телефонограммой о повреждениях владельцев коммуникаций, смежных с повреждённой.

10.6. В зависимости от вида и масштаба аварии эксплуатирующей организацией принимаются неотложные меры по проведению ремонтно-восстановительных и других работ, направленных на недопущение размораживания систем теплоснабжения и скорейшую подачу тепла в социально значимые объекты.

Нормативное время готовности к работам по ликвидации аварии – не более 1-го часа.

10.7. В зависимости от температуры наружного воздуха установлено нормативное время на устранение аварийной ситуации. Значения нормативного времени на устранение аварийной ситуации приведены в таблицах 2,3,4  приложения № 3  данного постановления.

10.8. При прибытии на место аварии старший по должности из числа персонала аварийной бригады теплоснабжающей (эксплуатирующей) организации обязан:

- составить общую картину характера, места, размеров аварии;

- определить потребителей, теплоснабжение которых будет ограничено (или полностью отключено) и период ограничения (отключения), отключить и убедиться в отключении поврежденного оборудования и трубопроводов, работающих в опасной зоне;

- организовать предотвращение развития аварии;

- принять меры к обеспечению безопасности персонала, находящегося в зоне работы;

- получить от дежурного диспетчера по средствам связи, для проведения необходимых переключений план действий, измененный режим теплоснабжения;

- определить последовательность отключения от теплоносителя, когда и какие инженерные системы при необходимости должны быть опорожнены;

- определить необходимость прибытия дополнительных сил и средств, для устранения аварии;

10.9. Самостоятельные действия персонала по ликвидации аварийных ситуаций не должны противоречить требованиям «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок», «Правил техники безопасности при эксплуатации тепловых энергоустановок и тепловых сетей потребителей», правил техники безопасности, производственных инструкций.

11.	Состав и дислокация сил и средств

11.1. Состав и дислокация средств ресурсоснабжающих организаций приведены в приложении № 6 к настоящему Порядку.

12. Организация оповещения руководящего состава

администрации муниципального образования Узловский

район и взаимодействия аварийно-диспетчерских,

дежурно-диспетчерских и спасательных служб

12.1. Схема организации оповещения руководящего состава администрации муниципального образования Узловский район и взаимодействия аварийно-диспетчерских, дежурно-диспетчерских и спасательных служб представлена в приложении № 7 к настоящему Порядку.

Согласовано:

| Заместитель председателя комитета по ЖКХ администрации муниципального образования Узловский район |  | В.П. Логунова |
| --- | --- | --- |
| Директор муниципального учреждения «Центр гражданской обороны и защиты населения муниципального образования Узловский район» |  | С.А. Алтухов |

_________________________________

| Заместитель председателя комитета по жилищно-коммунальному хозяйству администрации муниципального образования Узловский район | В.П.Логунова |
| --- | --- |

Приложение № 1

к Порядку действий по ликвидации

последствий аварийных ситуаций в сфере

теплоснабжения  в муниципальном

образовании район Узловский район

Таблица 1. Сценарии аварий и наиболее опасные

по последствиям аварии, а также источники (места) их возникновения,

возможные масштабы и уровни реагирования, типовые действия персонала

по ликвидации последствий

аварийной ситуации

| Наименование аварийной ситуации | Описание аварийной ситуации | Возможные масштабы аварии и последствия | Уровень реагирования | Организации, задействованные в ликвидации | Действия персонала РСО при ликвидации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прекращение подачи электроэнергии на источник тепловой энергии, ЦТП | Остановка работы источника тепловой энергии, ЦТП | Прекращение циркуляции в системе теплоснабжения всех потребителей населенного пункта, понижение температуры в зданиях, возможное размораживание наружных тепловых сетей и внутренних отопительных систем | муниципальный | ООО «Энергосеть» ПАО «Россети Центр и Приволжье» - филиал «Тулэнерго» (Новомосковский РЭС) | Сообщить об отсутствии электроэнергии дежурному диспетчеру электросетевой организации по телефону: - 8(48731) 6-54-20 (ООО «Энергосеть»); - - 8(4872) 47-88-13 ПАО «Россети Центр и Приволжье» - филиал «Тулэнерго» - - 8(48762) 3-13-29 Новомосковский РЭС. Перейти на резервный или автономный источник электроснабжения (второй ввод, дизель-генератор). При длительном отсутствии электроэнергии организовать работы по предотвращению размораживания системы теплоснабжения силами персонала эксплуатирующей организации (своей) и управляющих компаний. Время устранения аварии – 1 час. |
| Прекращение подачи холодной воды на источник тепловой энергии | Ограничение работы источника тепловой энергии | Ограничение циркуляции теплоносителя в системе теплоснабжения всех потребителей населенного пункта, понижение температуры воздуха в зданиях | муниципальный | МУП Узловского района «Водоканал» АО «Пластик» ФГКУ «Логистический центр №1» | Сообщить об отсутствии холодной воды диспетчеру водоснабжающей организации по телефону: 8(950) 927-07-96, 8(48731) 7-85-81 МУП Узловского района «Водоканал»; 8(48731) 2-47-20 АО «Пластик»; - 8(48731) 5-71-40 ФГКУ «Логистический центр № 1». При длительном отсутствии подачи холодной воды и открытой системе ГВС, отключить ГВС и организовать работы по предотвращению размораживания системы теплоснабжения силами персонала эксплуатирующей организации (своей) и управляющих компаний. Время устранения аварии – 4 часа. |
| Выход из строя сетевого (сетевых) насоса (насосов) | Ограничение (остановка) работы источника тепловой энергии | Прекращение циркуляции в системе теплоснабжения всех потребителей населенного пункта, понижение температуры воздуха в зданиях, возможное размораживание наружных тепловых сетей и внутренних отопительных систем | муниципальный | ООО «ККС» ФГКУ «Логистический центр №1» | ООО «ККС» (телефон диспетчера: 8(48731) 6-23-25, 8(953)429-66-35), ФГКУ «Логистический центр №1» (телефон диспетчера: 8(48731) 5-71-40) выполнить переключение на резервный насос. При невозможности переключения организовать работы по ремонту силами персонала эксплуатирующей (своей) организации. При длительном отсутствии работы насоса организовать работы по предотвращению размораживания системы теплоснабжения силами персонала эксплуатирующей (своей) организации и управляющих компаний. Время устранения аварии – 4 часа. |
| Прекращение подачи топлива в котел | Остановка нагрева воды на источнике тепловой энергии | Прекращение подачи нагретой воды в систему теплоснабжения всех потребителей населенного пункта, понижение температуры воздуха в зданиях | Муниципальный (топливо – природный газ) | АО «Газпром газораспределение Тула» в городе Узловой ООО «ККС» ФГКУ «Логистический центр №1» | Сообщить об отсутствии подачи топлива (газа) руководителю эксплуатирующей (своей) организации и диспетчеру ЦАДС газоснабжающей организации по телефону: - 04, 104, 8(48731) 6-16-00 филиал АО «Газпром газораспределение Тула» в городе Узловой. ООО «ККС» (телефон диспетчера: 8(48731) 6-23-25, 8(953)429-66-35), ФГКУ «Логистический центр №1» (телефон диспетчера: 8(48731) 5-71-40). АО «Газпром газораспределение Тула» в городе Узловой приять меры по восстановлению подачи природного газа на источник тепловой энергии. При длительном отсутствии подачи газа организовать работы по предотвращению размораживания системы теплоснабжения силами персонала эксплуатирующей (своей) организации и управляющих компаний. Время устранения аварии – 2 часа. |
|  |  |  | объектовый (твердое топливо, дизельное топливо) | ООО «ККС» | Сообщить об отсутствии подачи топлива руководителю эксплуатирующей (своей) организации. Организовать переход на резервное топливо котельной № 30. Организовать ремонтные работы по восстановлению подачи топлива силами эксплуатирующей (своей) организации. При длительном отсутствии подачи топлива организовать ремонтные работы по предотвращению размораживания системы теплоснабжения на котельной и внутренней системы отопления МКОУ ООШ № 27 силами персонала эксплуатирующей (своей) организации и МУ «КСО» МО Узловский район. Время устранения аварии – 4 часа |
| Выход из строя котла (котлов) | Ограничение (остановка) работы источника тепловой энергии | Ограничение (прекращение) подачи горячей воды в систему отопления всех потребителей, понижение температуры воздуха в зданиях | объектовый | ООО «ККС» ФГКУ «Логистический центр №1» | Выполнить переключение на резервный котел. При невозможности переключения и снижении отпуска тепловой энергии организовать работы по ремонту силами персонала эксплуатирующей (своей) организации. При длительном отсутствии работы котла организовать ремонтные работы по предотвращению размораживания системы силами персонала своей организации и управляющих компаний. Время устранения аварии – 24 часа |
| Физический износ тепловых сетей, гидравлические удары |  | Прекращение циркуляции в части системы теплоснабжения, понижение температуры в зданиях, возможное размораживание наружных тепловых сетей и внутренних отопительных систем | объектовый | ООО «ККС» ФГКУ «Логистический центр №1» | Организовать переключение теплоснабжения поврежденного участка от другого участка тепловых сетей (через секционирующую арматуру). Организовать устранение аварии силами ремонтного персонала эксплуатирующей (своей) организации. При длительном отсутствии циркуляции организовать работы по предотвращению размораживания системы силами персонала эксплуатирующей (своей) организации. Время устранения аварии – 8 часов |
|  |  | Прекращение циркуляции в системе теплоснабжения, понижение температуры в зданиях, возможное размораживание наружных тепловых сетей и внутренних отопительных систем | муниципальный | ООО «ККС» ФГКУ «Логистический центр №1» | Организовать переключение теплоснабжения поврежденного участка от другого участка тепловых сетей (через секционирующую арматуру). Организовать устранение аварии силами ремонтного персонала эксплуатирующей (своей) организации. При длительном отсутствии циркуляции организовать работы по предотвращению размораживания системы силами персонала эксплуатирующей (своей) организации и управляющих компаний. Время устранения аварии – 2 часа |

Согласовано:

| Заместитель председателя комитета по ЖКХ администрации муниципального образования Узловский район |  | В.П. Логунова |
| --- | --- | --- |
| Директор муниципального учреждения «Центр гражданской обороны и защиты населения муниципального образования Узловский район» |  | С.А. Алтухов |

_________________________________

| Заместитель председателя комитета по жилищно-коммунальному хозяйству администрации муниципального образования Узловский район | В.П.Логунова |
| --- | --- |

Приложение № 2

к Порядку действий по ликвидации

последствий аварийных ситуаций в сфере

теплоснабжения в муниципальном

образовании район Узловский район

Для выполнения работ по ликвидации последствий аварийных ситуаций требуется привлечение сил и средств, достаточных для решения поставленных задач в нормативные сроки.

Для устранения последствий аварийных ситуаций создаются и используются: резервы финансовых и материальных ресурсов теплоснабжающих организаций. Объемы резервов финансовых ресурсов (резервных фондов) определяются и утверждаются нормативным правовым актом эксплуатирующей организации.

К работам при ликвидации последствий аварийных ситуации привлекаются специалисты аварийно-диспетчерских служб, оперативный персонал котельных, ремонтные бригады, специальная техника и оборудование организации, в эксплуатации которой находится система теплоснабжения в круглосуточном режиме, посменно.

Перечень сил и средств, необходимых для выполнения работ по ликвидации последствий аварийных ситуаций в системах теплоснабжения на территории муниципального образования Узловский район, приведены в таблицах 1,2  данного приложения.

Таблица 1. Нормативное количество ресурсов (сил и средств), необходимых для выполнения работ по ликвидации

последствий аварийной ситуации

| Наименование организации | Функциональные группы | Выделяемые |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Силы, чел. | Средства, ед. |
| 1. Теплоснабжающие организации |  |  |  |
| ООО «Компания коммунальной сферы» | Аварийная техническая команда | 29 | 5 |
|  | Дежурная-диспетчерская служба | 4 | - |
| ФГКУ «Логистический центр №1» | Нештатное аварийно-спасательное формирование | 4 | 2 |
|  | ДДС ОКВО | 4 | - |
| 2. Водоснабжающие организации |  |  |  |
| МУП Узловского района «Водоканал» | Дежурно-диспетчерская служба | 4 | 1 |
|  | Аварийная техническая команда | 28 | 14 |
| ФГКУ «Логистический центр № 1» | Нештатное аварийно-спасательное формирование | 4 | 2 |
|  | ДДС ОКВО | 4 | - |
| АО «Пластик» | Нештатное аварийно-спасательное формирование | 4 | 2 |
|  | Дежурная-диспетчерская служба | 4 | - |
| 3. Энергоснабжающие организации |  |  |  |
| ООО «Энергосеть» | Аварийно-техническая команда по электросетям | 20 | 13 |
|  | Оперативно-диспетчерская служба | 3 | 2 |
| ПАО «Россети Центр и Приволжье» - филиал «Тулэнерго» (Новомосковский РЭС) | Оперативно-выездная бригада | 10 | 1 |
|  | ремонтная бригада | 6 | 6 |
|  | Дежурно-диспетчерская служба | 3 | 1 |
| 4. Газоснабжающая организация |  |  |  |
| Филиал АО «Газпром газораспределение Тула» в городе Узловой | Аварийная газотехническая группа | 32 | 14 |
|  | Аварийно-диспетчерская служба | 22 | 2 |

Силы и средства ресурсоснабжающих организаций – тепло, водо, газо, электроснабжения, управляющих компаний Узловского района определены «Перечнем сил и средств постоянной готовности муниципального звена муниципального образования Узловский район территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Тульской области», утверждённого постановлением администрации муниципального образования Узловский район №1568 от 23 августа 2022 года (с учётом внесенных изменений).

Таблица 2. Перечень доступных сил и средств

теплоснабжающих организаций

| Наименование организации | Наименование техники, место размещения, контактное лицо | Коли- чест- во, ед. | Наименование и мощность ДГУ, место размещения контактное лицо | Количест-во ДГУ, место размеще-ния, контакт-ное лицо | Количество и вид бригад, их численность, место размещения, контактное лицо |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «ККС» (ПП Узловское) | экскаватор легковой автомобиль автокран автоцистерна автоманипуля-тор длинномер зам.главного инженера Жадько Игорь Олегович 8(950) 09165745 АДС: 8(48731) 6-23-25 8(953) 429-66-35 п. Горняцкий ул. Красноармейс-кая, д.16а | 2 4 1 1 1 1 | дизельная электростанция 100кВт | 1шт. МБУ «УГХ» г. Узловая, ул. Гагарина, д. 91 директор Грачев Роман Валерьевич (903) 840-13-11 | 2 аварийные бригады в составе 2-х человек Жадько Игорь Олегович 8(950)09165745 АДС: 8(48731)62325 8(953) 429-66-35 г. Узловая, ул. Трегубова, 8а |
|  |  |  | в случае необходимости предоставляется электросетевыми организациями |  |  |
| ФГКУ «Логистический центр №1» | г. Узловая-10, ул. Новая ДДС ОКВО: 8(48731) 5-71-40 |  | Наличие второго высоковольтного ввода электроснабжения Резервный котел SUPER-ROQ-830 |  | г. Узловая-10, ул. Новая аварийная бригада в составе до 5 человек ДДС ОКВО: 8(48731) 5-71-40 |

| Согласовано: Заместитель председателя комитета по ЖКХ администрации МО Узловский район |  | В.П. Логунова |
| --- | --- | --- |
| Директор МУ «Центр гражданской обороны и защиты населения МО Узловский район» |  | С.А. Алтухов |

_________________________________

| Заместитель председателя комитета по жилищно-коммунальному хозяйству администрации муниципального образования Узловский район | В.П.Логунова |
| --- | --- |

Приложение № 3

к Порядку действий по ликвидации

последствий аварийных ситуаций в сфере

теплоснабжения в муниципальном

образовании район Узловский район

Таблица 1. Карта взаимодействия по локализации

и ликвидации аварийных ситуаций

| № п/п | Наименование | Номер телефона | Контактное лицо | Цель привлечения сил и средств |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | АДС ООО «ККС» (ПП Узловское) | 8(48731) 6-23-25 8(953) 429-66-35 | дежурный диспетчер | Координация информации об аварии и ходе ее локализации |
| 2 | АДС ФГКУ «Логистический центр №1» | 8(48731) 5-71-40 | дежурный диспетчер | Координация информации об аварии и ходе ее локализации |
| 3 | ЕДДС МУ «ЦГО и ЗН МО Узловский район» | 8(48731) 6-36-05, 112 | дежурный диспетчер | Вызов дополнительных сил и средств, в случае нехватки имеющихся в наличии, координация взаимодействия с другими структурами и ведомствами |
| 4 | МУ «ЦГО и ЗН МО Узловский район» | 8(48731)6-48-10 8(48731)6-46-78 8(48731)5-23-35 | отдел по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и охране окружающей среды | Привлечение специалистов по выработке мероприятий по ликвидации ЧС |
| 5 | ГУ МЧС РФ по Тульской области | 8(4872)56- 99- 99 | оперативный дежурный | Привлечение специалистов по выработке мероприятий по ликвидации ЧС |
| 6 | АСФ ООО "ХИМСПАС" | 8(48762) 7-17-98 8(950)917-72-06 | оперативный дежурный | Обеспечение безопасности ведения работ по ЛЧС(Н), локализация и ликвидация пожароопасных, газоопасных ситуаций |
| 7 | Филиал АО «Газпром газораспределение Тула» в городе Узловой | 04, 104, 8(48731)6-16-00 | дежурный диспетчер | Привлечение специалистов по выработке мероприятий по ликвидации ЧС |
| 8 | ФС Ростехнадзора г.Тула | 8(4872) 36-24-02 | приемная | Участие в расследовании причин возникновения аварийной ситуации |

Таблица 2. Предельные сроки ликвидации повреждений

на объектах теплоснабжения

| № п/п | Наименование технологического нарушения | Время на устранение, час | Ожидаемая температура в жилых помещениях при температуре наружного воздуха, ºС |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0 | - 10 | - 20 | ниже - 20 |
| 1 | Отключение отопления | 2 | 18 | 18 | 15 | 15 |
| 2 | Отключение отопления | 4 | 18 | 15 | 15 | 15 |
| 3 | Отключение отопления | 6 | 15 | 15 | 15 | 10 |
| 4 | Отключение отопления | 8 | 15 | 15 | 10 | 10 |

Таблица 3. Предельные сроки ликвидации повреждений на надземных трубопроводах тепловых сетей

| № п/п | Наименование технологического нарушения | Время на устранение, час. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Обнаружение утечек или других неисправностей | 1,0 |
| 2 | Отключение системы или отдельных участков | 0,5 |
| 3 | Слив воды из системы | 0,5 |
| 4 | Устранение утечек или других неисправностей | 2,0 |

Таблица 4. Предельные сроки ликвидации повреждений

на подземных трубопроводах тепловых сетей, час.

| № п/п | Этапы работы | Диаметры труб, мм |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 57-219 | 273-426 | 529-720 | 820-920 | 1020-1420 |
| 1 | Отключение дефектного участка, ограждение, вызов ОБ ДПС ГИБДД ОМВД России при необходимости. | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| 2 | Откачка воды из затопленных камер, шахт, каналов. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3 | Вызов комиссии, опорожнение отключенного участка. | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| 4 | Вскрытие дефектного участка трубы, определение размеров и границ дефекта. | 1,5 | 2 | 3 | 4 | 4 |
| 5 | Врезка дефектного участка трубы | 0,5 | 0,5 | 1,5 | 2,5 | 3 |
| 6 | Подготовка участка под укладку новой трубы. | - | 0,5 | 1 | 1 | 1,5 |
| 7 | Установка новой трубы и сварка стыков. | 1 | 2 | 3 | 3,5 | 4,5 |
| 8 | Заполнение отключенного участка, восстановление теплоснабжения потребителей. | 1 | 2 | 2,5 | 3 | 4 |
| Итого: |  | 8 | 13 | 20 | 24 | 30 |

Таблица 5. Предельные сроки устранения технологических

нарушений на объектах водоснабжения

| № п/п | Наименование технологического нарушения | Диаметр труб мм | Время устранения, ч, при глубине залегания труб, м |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | до 2 | более 2 |
| 1 | Отключение водоснабжения | до 400 | 8 | 12 |
| 2 | Отключение водоснабжения | св. 400 до 1000 | 12 | 18 |

Таблица 6. Предельные сроки устранения технологических

нарушений на объектах электроснабжения

| № № п/п | Наименование технологического нарушения | Время устранения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Отключение электроснабжения | 2 часа – при наличии двух независимых взаимно резервирующих источников питания 24 часа – при наличии 1 источника питания |

Таблица 7. Предельные сроки устранения технологических

нарушений на объектах газоснабжения

| № № п/п | Наименование технологического нарушения | Время устранения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Отключение газоснабжения | не более 4 часов (суммарно) в течение 1 месяца |

Согласовано:

| Заместитель председателя комитета по ЖКХ администрации муниципального образования Узловский район |  | В.П. Логунова |
| --- | --- | --- |
| Директор муниципального учреждения «Центр гражданской обороны и защиты населения муниципального образования Узловский район» |  | С.А. Алтухов |

_________________________________

| Заместитель председателя комитета по жилищно-коммунальному хозяйству администрации муниципального образования Узловский район | В.П.Логунова |
| --- | --- |

Приложение № 4

к Порядку действий по ликвидации

последствий аварийных ситуаций в сфере

теплоснабжения в муниципальном

образовании район Узловский район

Таблица 1. Должностные лица, ответственные за действия по ликвидации последствий

аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения

| № п/п | Фамилия, Имя, Отчество | Занимаемая должность |  | Адрес размещения, контактные телефоны |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. От администрации муниципального образования Узловский район: |  |  |  |  |
| 1. | Трофимов Юрий Владимирович | Заместитель главы администрации муниципального образования Узловский район |  | Тульская область, Узловский район, г. Узловая, пл. Ленина, д. 1 8(980) 670-45-17, секретарь 8(48731) 6-42-05 |
| 2. | Логунова Вероника Павловна | Заместитель председателя по жилищно-коммунальному хозяйству администрации муниципального образования Узловский район |  | Тульская область, Узловский район, г. Узловая, пл. Ленина, д. 1 8(915) 691-99-37 |
| 3. | Лукин Сергей Валерьевич | Глава администрации муниципального образования Шахтерское Узловского района |  | Тульская область, Узловский район, п. дубовка, ул. Зои Космодемьянской, д. 9 8 (967) 431-13-46 |
| 4. | Чудиков Алексей Александрович | Глава администрации муниципального образования Каменецкое Узловского района |  | Тульская область, Узловский район, п. Каменецкий, ул. Комсомольская, д. 12 8 (903) 841-20-74 |
| II. От теплоснабжающей организации – ООО «Компания коммунальной сферы»: |  |  |  |  |
| 1. | Щукин Юрий Васильевич | Генеральный директор ООО «Компания коммунальной сферы» |  | Тульская область, г. Тула, ул. Болдина, дом 106, офис 41 8(4872)25-11-63 |
| 2. | Вебер Надежда Николаевна | Заместитель директора Восточного филиала ООО «Компания коммунальной сферы» - начальник производственного подразделения Узловское |  | Тульская область, Узловский район, г. Узловая, пл. Советская, дом 5 8 (920) 763-24-50 |
| III. От теплоснабжающей организации ФГКУ «Логистический центр №1»: |  |  |  |  |
| 1. | Рыбин Антон Валерьевич | Директор ФГКУ «Логистический центр №1» |  | Тульская область, Узловский район, г. Узловая-10, ул. Новая 8(48731) 5-71-31, секретарь 8(48731) 5-71-30 |
| 2. | Саввин Вадим Владимирович | Главный инженер ФГКУ «Логистический центр №1» |  | Тульская область, Узловский район, г. Узловая-10, ул. Новая 8(919)084-40-00 секретарь 8(48731) 5-71-30 |
| IV. От водоснабжающей организации – МУП Узловского района «Водоканал»: |  |  |  |  |
| 1. | Краузе Ольга Александровна | Директор МУП Узловского района «Водоканал» |  | Тульская область, Узловский район, г. Узловая, ул. Заводская, дом 13 8(950) 914-18-17 |
| 2. | Артемов Роман Николаевич | Заместитель директора МУП Узловского района «Водоканал» |  | Тульская область, Узловский район, г. Узловая, ул. Заводская, дом 13 8(950)923-73-06 |
| V. От водоснабжающей организации – ФГКУ «Логистический центр №1»: |  |  |  |  |
| 1. | Рыбин Антон Валерьевич | Директор ФГКУ «Логистический центр №1» |  | Тульская область, Узловский район, г. Узловая-10, ул. Новая 8(48731) 5-71-31 секретарь 8(48731) 5-71-30 |
| 2. | Саввин Вадим Владимирович | Главный инженер ФГКУ «Логистический центр №1» |  | Тульская область, Узловский район, г. Узловая-10, ул. Новая 8(919)084-40-00 секретарь 8(48731) 5-71-30 |
| VI. От водоснабжающей организации – АО «Пластик»: |  |  |  |  |
| 1. | Кизимов Николай Владимирович | Генеральный директор АО «Пластик» |  | Тульская область, г. Узловая, ул. Тульская, д. 1 секретарь 8(48731)2-47-31 диспетчер 8(48731) 2-47-20 |
| 2. | Гречнев Николай Николаевич | Главный инженер АО «Пластик» |  | Тульская область, г. Узловая, ул. Тульская, д. 1 8(910) 942-50-85 секретарь 8(48731) 2-47-31 диспетчер 8(48731) 2-47-20 |
| VII. От газоснабжающей организации – филиал АО «Газпром газораспределение Тула» в городе Узловой: |  |  |  |  |
| 1. | Татарников Геннадий Анатольевич | Директор филиала АО «Газпром газораспределение Тула» в городе Узловой |  | Тульская область, Узловский район, г. Узловая, ул. Фридриха Энгельса, д. 20 8(906) 531-00-05 секретарь 8(48731) 5-76-82 |
| 2. | Долженков Евгений Евгеньевич | Главный инженер филиала АО «Газпром газораспределение Тула» в городе Узловой |  | Тульская область, Узловский район, г. Узловая, ул. Фридриха Энгельса, д. 20 секретарь 8(48731) 5-76-82 |
| VIII. От энергоснабжающей организации – ООО «Энергосеть»: |  |  |  |  |
| 1. | Рычагов Сергей Сергеевич | Генеральный директор ООО «Энергосеть» |  | Тульская область, Узловский район, г. Узловая, ул. Чехова, д. 14 секретарь 8(48731) 6-54-04 |
| 2. | Стулов Алексей Владимирович | Главный инженер ООО «Энергосеть» |  | Тульская область, Узловский район, г. Узловая, ул. Чехова, д. 14 8(953) 421-87-13 |
| IX. От энергоснабжающей организации - ПАО "Россети Центр и Приволжье" - филиал "Тулэнерго" Новомосковский РЭС |  |  |  |  |
| 1. | Ярославский Алексей Павлович | Ио начальника Новомосковского РЭС ПАО "Россети Центр и Приволжье" - филиала "Тулэнерго" | Тульская область, г. Новомосковск, ул. Первомайская, дом 85 8(960) 618-24-26 8(48762) 3-13-51 |  |

Согласовано:

| Заместитель председателя комитета по ЖКХ администрации муниципального образования Узловский район |  | В.П. Логунова |
| --- | --- | --- |
| Директор муниципального учреждения «Центр гражданской обороны и защиты населения муниципального образования Узловский район» |  | С.А. Алтухов |

_________________________________

| Заместитель председателя комитета по жилищно-коммунальному хозяйству администрации муниципального образования Узловский район | В.П.Логунова |
| --- | --- |

Приложение № 5

к Порядку действий по ликвидации

последствий аварийных ситуаций в сфере

теплоснабжения в муниципальном

образовании район Узловский район

План

мероприятий по локализации и ликвидации

последствий аварий ресурсоснабжающей организации

До прибытия персонала "Аварийно-спасательных формирований" работы по локализации и ликвидации аварии проводятся силами и средствами ресурсоснабжающей организации (ООО «ККС», ФГКУ «Логистический центр №1»).

По прибытию персонала "Аварийно-спасательных формирований" руководитель работ кратко информирует старшего руководителя аварийно-спасательных формирований:

-о пострадавших при аварии;

-о возможности взрыва, пожара, отравлений и последствиях аварии;

-о месте, размере и характере аварии и мерах, принятых по ее ликвидации;

-о необходимых действиях по предупреждению пожара, взрыва,

загазованности и о действиях по ликвидации аварии.

Если в период ликвидации аварии возник пожар, то непосредственное руководство по тушению пожара принимает на себя ответственный руководитель. При этом он обязан поддерживать постоянную связь с начальником смены, доводить информацию о ходе проведения работ по локализации и ликвидации пожара.

Начальник АДС должен постоянно доводить информацию о ходе проведения работ по локализации и ликвидации пожара на объекте, ответственному руководителю работ.

Ответственный руководитель обязан:

- обеспечить персоналом для выполнения работ, связанных с тушением пожара, устранения загазованности и эвакуации людей и имущества;

-обеспечивать объект автотранспортом для подвозки воды и пенообразователей, землеройными машинами;

-обеспечить, по указанию начальника АДС, работы по отключению или переключению коммуникаций и т.д.;

-корректировать действия персонала при выполнении работ, связанных с устранением последствий аварии, тушением пожара;

-обеспечить защиту людей, принимающих участие в тушении пожара, обрушении конструкций, поражений электрическим током, отравлений, ожогов.

При необходимости производятся мероприятия по вывозу рабочих и служащих, не занятых в процессе производства, из зоны ЧС в безопасное место.

В связи с отсутствием в непосредственной близости стационарных объектов третьих лиц (в т.ч., населения) в зонах действия возможных аварий на объекте, специальные решения по обеспечению безопасности населения не

разрабатываются.

Первичное оцепление места аварии и усиление режима допуска людей и транспорта к местам проведения аварийно-спасательных работ осуществляется силами ресурсоснабжающей организации.

Согласовано:

| Заместитель председателя комитета по ЖКХ администрации муниципального образования Узловский район |  | В.П. Логунова |
| --- | --- | --- |
| Директор муниципального учреждения «Центр гражданской обороны и защиты населения муниципального образования Узловский район» |  | С.А. Алтухов |

_________________________________

| Заместитель председателя комитета по жилищно-коммунальному хозяйству администрации муниципального образования Узловский район | В.П.Логунова |
| --- | --- |

Приложение № 6

к Порядку действий по ликвидации

последствий аварийных ситуаций в сфере

теплоснабжения в муниципальном

образовании район Узловский район

Таблица 1. Состав и дислокация средств

ресурсоснабжающих организаций

| № п/п | Наименование организации | Состав | Место дислокации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО «ККС» (ПП Узловское) | представлен в таблице 1 приложения № 2 данного постановления | г. Узловая, ул. Трегубова, 8а |
| 2 | ФГКУ «Логистический центр № 1» |  | по месту постоянного размещения |
| 3 | МУП Узловского района «Водоканал» |  | по месту постоянного размещения |
| 4 | АО «Пластик» |  | по месту постоянного размещения |
| 5 | ООО «Энергосеть» |  | по месту постоянного размещения |
| 6 | ПАО «Россети Центр и Приволжье» - филиал «Тулэнерго» (Новомосковский РЭС) |  | по месту постоянного размещения |
| 7 | Филиал АО «Газпром газораспределение Тула» в городе Узловой |  | по месту постоянного размещения |

Согласовано:

| Заместитель председателя комитета по ЖКХ администрации муниципального образования Узловский район |  | В.П. Логунова |
| --- | --- | --- |
| Директор муниципального учреждения «Центр гражданской обороны и защиты населения муниципального образования Узловский район» |  | С.А. Алтухов |

_________________________________

| Заместитель председателя комитета по жилищно-коммунальному хозяйству администрации муниципального образования Узловский район | В.П.Логунова |
| --- | --- |

Приложение № 7

к Порядку действий по ликвидации

последствий аварийных ситуаций в сфере

теплоснабжения в муниципальном

образовании район Узловский район

Схема организации оповещения руководящего состава администрации муниципального образования и взаимодействия аварийно-диспетчерских, дежурно-диспетчерских и спасательных служб

Согласовано:

| Заместитель председателя комитета по ЖКХ администрации муниципального образования Узловский район |  | В.П. Логунова |
| --- | --- | --- |
| Директор муниципального учреждения «Центр гражданской обороны и защиты населения муниципального образования Узловский район» |  | С.А. Алтухов |

_________________________________

| Заместитель председателя комитета по жилищно-коммунальному хозяйству администрации муниципального образования Узловский район | В.П.Логунова |
| --- | --- |

| Согласовано: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Заместитель главы администрации | Трофимов Ю.В. фамилия, инициалы | ___________ подпись | _________ дата |
| Заместитель главы администрации | Трегубова Е.П. фамилия, инициалы | ___________ подпись | _________ дата |
| МУ «Центр гражданской обороны и защиты населения МО Узловский район» | _________________________ фамилия, инициалы | ___________ подпись | ________ дата |
| Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству | _____________________ фамилия, инициалы | ___________ подпись | _________ дата |
| Комитет по правовой работе | _____________________ фамилия, инициалы | ___________ подпись | _________ дата |
| Отдел по делопроизводству и контролю | _____________________ фамилия, инициалы | ___________ подпись | _________ дата |
| Исполнитель: комитет по жилищно-коммунальному хозяйству, Саенко Ю.В., 6-43-06 |  |  |  |