АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

УЗЛОВСКИЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| от 06 июня 2025 года | № 933 |
| --- | --- |

О проведении в период с 09 июня по 15 августа 2025 года

смотра-конкурса на лучшее содержание защитных сооружений гражданской обороны на территории муниципального образования

Узловский район в 2025 году

В соответствии с Федеральным законом от 12 февраля 1998 года №28-ФЗ «О гражданской обороне», распоряжением губернатора Тульской области от 29.06.1999 579-р «О проведении смотра-конкурса защитных сооружений гражданской обороны», Приказом Главного управления МЧС России по Тульской области от 07.04.2025№ 207 «О проведении смотра-конкурса на лучшее содержание защитных сооружений гражданской обороны на территории Тульской области в 2025 году», Планом основных мероприятий муниципального образования Узловский район в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2025 год, руководствуясь Правилами эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, утвержденными приказом МЧС России от 15.12.2002 № 583 и в целях улучшения содержания, эксплуатации и поддержания в готовности к применению по прямому назначению защитных сооружений гражданской обороны, повышения эффективности использования защитных сооружений в интересах производства, на основании статей 30, 32 Устава Узловского муниципального района Тульской области, администрация муниципального образования Узловский район ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.	Провести в период с 09 июня по 15 августа 2025 года смотр-конкурс на лучшее содержание защитных сооружений гражданской обороны на территории муниципального образования Узловский район в 2025 году (далее - смотр-конкурс).

2.	Утвердить состав комиссии муниципального образования Узловский район по проведению смотра-конкурса на лучшее содержание защитных сооружений гражданской обороны на территории муниципального образования Узловский район в 2025 году (приложение № 1).

3.	Утвердить Инструкцию по проведению смотра-конкурса на лучшее содержание защитных сооружений гражданской обороны на территории муниципального образования Узловский район в 2025 году (приложение №2).

4.	Организацию подготовки, методическое руководство и  проведение смотра-конкурса возложить на муниципальное учреждение «Центр гражданской обороны и защиты населения муниципального образования Узловский район» (Алтухов С.А.).

5.	Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреждений Узловского района, имеющих защитные сооружения на балансе, в оперативном управлении, хозяйственном ведении или техническом обслуживании, подготовить защитные сооружения к смотру-конкурсу.

6.	Комиссии муниципального образования Узловский район по проведению смотра-конкурса:

6.1.	Приступить к подведению итогов с 30июля 2025 года и завершить смотр – конкурс к 5 августа 2025 года.

6.2.	Результаты смотра конкурса отразить в протоколе проверки состояния ЗС ГО, согласно Положению о проведении смотра-конкурса на «Лучшее защитное сооружение гражданской обороны в субъектах Российской Федерации, муниципальных образованиях и организациях» утверждённого приказом МЧС России от 04.02.2022 № 70.

6.3.	Результаты, отражающие реальное состояние защитных сооружений гражданской обороны, подтвердить фотоматериалами.

6.4.	По итогам смотра-конкурса составить акт, в котором отразить распределение мест среди ЗС ГО и вместе с отчетными материалами представить в Главное управление МЧС России по Тульской области до 15 августа 2025 года.

7.	Отделу информационных технологий администрации муниципального образования Узловский район (Д.С. Бондаренко) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования Узловский район.

8.	Контроль за выполнением  настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального образования Узловский район  Ю.В. Трофимова.

9.	Постановление вступает в силу со дня подписания.

| Заместитель главы администрации муниципального образования Узловский район | Е.В.Федорченко |
| --- | --- |

Приложение № 1 к постановлению администрации муниципального образования Узловский район от 06.06.2025 № 933

- Состав

- комиссии муниципального образования Узловский район

- по проведению смотра-конкурса на лучшее содержание защитных  сооружений гражданской обороны на территории муниципального образования Узловский район в 2025 году

| Трофимов Ю.В. | - | заместитель главы администрации муниципального образования Узловский район, председатель комиссии |
| --- | --- | --- |
| Боровкова Л.А. | - | старший инспектор по РХБМ защите отдела по ГО, ЧС и ООС муниципального учреждения «Центр гражданской обороны и защиты населения муниципального образования Узловский район» - секретарь комиссии |
| Члены комиссии: |  |  |
| Алтухов С.А. | - | директор муниципального учреждения «Центр гражданской обороны и защиты населения муниципального образования Узловский район» |
| Меметов А.В. | - | начальник отдела по ГО, ЧС и ООС муниципального учреждения «Центр гражданской обороны и защиты населения муниципального образования Узловский район» |

_____________________________________

| Директор муниципального учреждения «Центр гражданской обороны и защиты населения муниципального образования Узловский район» | С.А. Алтухов |
| --- | --- |

Приложение № 2 к постановлению администрации муниципального образования Узловский район от 06.06.2025 № 933

Инструкция

по проведению смотра - конкурса на лучшее защитное сооружение гражданской обороны на территории муниципального образования Узловский район в 2025 году

I. Цели смотра - конкурса

1. Проверка готовности защитных сооружений гражданской обороны (далее - ЗСГО) к приему укрываемых.

2. Улучшение содержания и эксплуатации ЗС ГО, поддержание их в постоянной готовности к приему укрываемых.

3. Повышение эффективности использования ЗС ГО в интересах производства и нужд населения.

4. Распространение передового опыта содержания, эксплуатации и использования лучших ЗС ГО.

II. Задачи смотра - конкурса

1. Определить правильность содержания ЗС ГО, сохранения их защитных свойств и инженерно - технического оборудования в исправном состоянии.

2. Проверить порядок эксплуатации ЗС ГО, организацию контроля за их содержанием.

3. Проверить выполнение требований, обеспечивающих пригодность ЗС ГО к переводу их в установленные сроки на режим укрытия.

4. Оценить техническое состояние ЗС ГО.

III. Основы организации смотра - конкурса

Смотр - конкурс проводится ежегодно в II - III кварталах.

Результаты смотра - конкурса учитываются при проведении итогов выполнения плана основных мероприятий по вопросам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах. Общее руководство смотром – конкурсом и контроль  его проведения осуществляет комиссия, состав которой назначается  постановлением администрации муниципального образования Узловский район.

В состав комиссии по проведению смотра - конкурса на лучшее содержание защитных сооружений гражданской обороны включаются: представители органов, специально уполномоченных на решение задач в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, работники администрации муниципального образования Узловский район.

Комиссию возглавляет заместитель главы администрации муниципального образования Узловский район.

Смотр - конкурс проводится в три этапа.

На первом этапе (подготовительном):

комиссиями предприятий, организаций и учреждений проверяется состояние всех имеющихся на их территории ЗС ГО.

Исходя из результатов проверки, определяются лучшие ЗС ГО, которые готовятся к смотру - конкурсу, проводимому в муниципальном образовании.

На втором этапе комиссией муниципального образования Узловский район проводится проверка ЗС ГО, представленных на смотр - конкурс и определяются лучшие (занявшие 1, 2, и 3 места).

На третьем этапе Главным управлением МЧС России по Тульской области проводится смотр ЗС ГО, занявших первые места в муниципальных образованиях области, и определяются победители.

IV. Порядок осмотра ЗС ГО

При осмотре состояния ЗС ГО следует руководствоваться «Положением о проведении смотра-конкурса на лучшее защитное сооружение гражданской обороны в субъектах Российской Федерации, муниципальных образованиях» и организациях утверждённым Приказом МЧС России от 04.02.2022 №70 «О проведении смотра-конкурса на лучшее содержание защитных сооружений гражданской обороны в субъектах Российской Федерации, муниципальных образованиях и организациях».

Особое внимание обращается на выполнение требований по его техническому состоянию и сбережению, обеспечению пригодности ЗС ГО и возможности перевода их в установленные сроки на режим укрытия и созданию необходимых условий для пребывания людей в ЗС ГО в «особый период».

В ходе осмотров также проверяется знание личным составом групп (звеньев) по обслуживанию убежищ и укрытий, умение пользоваться фильтровентиляционным и другим оборудованием, знание расположения аварийных выходов, сетей водопровода, канализации, отопления, электроснабжения и мест размещения отключающих устройств, а также умение пользоваться измерительными приборами.

Во всех эксплуатируемых ЗС ГО должно быть назначено ответственное лицо, в обязанности которого входит осуществление систематического контроля: за правильным содержанием помещений ЗС ГО, сохранность защитных свойств и инженерно-технического оборудования, готовностью сооружения к приему укрываемых.

На каждое защитное сооружение должно быть на менее двух комплектов ключей. Один комплект должен храниться у коменданта ЗС ГО, а другой - в местах, обеспечивающих круглосуточный доступ к ним.

На предприятиях, в организациях и учреждениях второй комплект ключей должен храниться у ответственных дежурных, начальников цехов, смен, на проходных с круглосуточным дежурством, в жилом секторе - в управляющих компаниях (жилищно-эксплуатационных органах) и у арендаторов ЗС ГО.

После осмотра ЗС ГО составляется протокол по форме (Приложение №2 к Положению о смотре-конкурсе), к которому прикладываются фотоматериалы (не менее 20 фотоснимков) и производится оценка состояния ЗС ГО.

V. Порядок оценки состояния ЗС ГО

Наилучшее состояние и использование ЗС ГО оценивается в 3000 баллов. При наличии недостатков из максимального количества баллов вычитается общая сумма баллов, снижающих оценку ЗС ГО согласно таблице оценок состояния  ЗС ГО. (Приложение № 1).

VI. Определение победителей и подведение

итогов смотра - конкурса

Лучшими на смотре-конкурсе считаются ЗС ГО, по которым набрано наибольшее количество баллов. Из представленных на смотр – конкурс ЗС ГО комиссия определяет победителей, занявших призовые места.

По итогам смотра - конкурса составляется Акт об итогах смотра-конкурса (Приложение №3), в котором отражается распределение мест среди ЗС ГО. Акт об итогах смотра-конкурса утверждаются главой администрации муниципального образования Узловский район.

Акт об итогах смотра-конкурса на лучшее содержание защитных сооружений ГО и их готовности к приёму, укрываемых с протоколами смотра-конкурса защитных сооружений, представляются в Главное управление МЧС России по Тульской области.

_____________________________________

| Директор муниципального учреждения «Центр гражданской обороны и защиты населения муниципального образования Узловский район» | С.А. Алтухов |
| --- | --- |

Приложение 1 # К инструкции по проведению смотра - конкурса на лучшее защитное сооружение гражданской обороны на территории муниципального образования Узловский район # в 2025году

# Оценка

# состояния защитного сооружения гражданской обороны

# при проведении смотра-конкурса на лучшее защитное сооружение гражданской обороны в субъектах Российской Федерации,

# муниципальных образованиях и организациях

# (максимально возможное количество баллов – 3000)

| Основные недостатки, снижающие готовность убежища |  | Количество баллов, снижающих оценку состояния убежища |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 |
| - При оценке герметичности убежища и состояния конструкций и защитных устройств |  |  |
| В защитных конструкциях (стенах, перекрытии) имеются проемы, не предусмотренные проектом |  | 500 |
| Неисправны защитные и защитно-герметические ворота, двери, ставни (перекос полотна, неисправность затворов), нет уплотнительной резины |  | 10 (за каждую дверь, ставень) |
| Неисправны противовзрывные устройства (МЗС, УЗС, КИД), установлены не герметично, сопряженные детали не смазаны |  | 10 (за каждое устройство) |
| Гермоклапаны (ГК) неисправны, закрываются с применением инструмента |  | 20 (за каждый ГК) |
| Отсутствует маркировка на воротах, дверях, ставнях и др. |  | 5 (за каждое наименование) |
| Помещения убежища влажные, имеют протечки |  | 30 |
| Планово-предупредительный ремонт сооружения и/или техническое обслуживание не проводятся |  | 50 |
| Примечание: При наличии сборно-разборных нар начисляются баллы в количестве 50 |  |  |
| 2. При оценке состояния инженерно-технического обслуживания |  |  |
| Срок эксплуатации фильтров-поглотителей истек (свыше 20 лет) |  | 60 (за каждый комплект) |
| Фильтровентиляционное оборудование содержится с нарушением правил их эксплуатации |  | 30 |
| Отсутствуют отдельные виды оборудования предусмотренные проектом |  | 60 (за каждый агрегат) |
| Воздуховоды, трубы имеют коррозию, их окраска не соответствует установленному цвету |  | 15 |
| Емкости запасов воды имеют нарушение теплоизоляции |  | 10 |
| Неисправны унитаз, раковина, писсуар, запорная арматура |  | 20 (за каждый прибор) |
| Оборудование, предназначенное для жизнеобеспечения в автономном режиме находится в неисправном состоянии |  | 200 |
| Примечание: Наличие оборудования, предназначенного для жизнеобеспечения убежища в автономном режиме обязательно (согласно проектной документации) |  |  |
| Отсутствует противопожарное имущество (ручной огнетушитель, ящик с песком, передвижной огнетушитель) | 20 (за каждое наименование) |  |
| В сооружении отсутствуют измерительные приборы (тягонапоромер, психрометр, термометр и др.) | 10 (за каждое наименование) |  |
| В сооружении отсутствует телефонная связь с пунктом управления | 50 |  |
| 3. При оценке технической и эксплуатационной документации |  |  |
| В защитном сооружении отсутствуют: |  |  |
| График приведения защитного сооружения в готовность |  | 50 |
| Паспорт защитного сооружения |  | 20 |
| Журнал содержания и табель оснащения защитного сооружения |  | 10 |
| Журнал проверки состояния защитного сооружения |  | 10 |
| Правила поведения укрываемых |  | 10 |
| План внешних и внутренних инженерных сетей с указанием отключающих устройств |  | 10 (по каждой из сетей) |
| План защитного сооружения с указанием оборудования для сидения, лежания и путей эвакуации |  | 10 |
| Инструкции постам по эксплуатации фильтровентиляционного и другого оборудования |  | 10 (по каждой из систем) |
| 4. При оценке готовности личного состава формирований по обслуживанию защитных сооружений |  |  |
| Формирования по обслуживанию защитных сооружений созданы с нарушением требований Правил. |  | 100 |
| Личный состав недостаточно подготовлен к выполнению мероприятий по приведению защитного сооружения к приёму укрываемых |  | 150 |
| Группы (звенья) по обслуживанию ЗС ГО не в полной мере обеспечены средствами индивидуальной защиты, РХР, специальной обработки, связи, медицинским имуществом и инструментом согласно нормам, установленных Правилами |  | 100 |
| 5. При оценке готовности к заполнению защитных сооружений укрываемыми |  |  |
| Подходы к защитным сооружениям не расчищены, входы загромождены |  | 100 |
| Ключи хранятся с нарушением установленного порядка. На дверях убежищ нет надписей с указанием мест хранения ключей. |  | 300 |
| 6. При оценке эффективности использования защитного сооружения для нужд народного хозяйства и обслуживания населения |  |  |
| Защитное сооружение не используется в соответствии с проектным предназначением в народнохозяйственных целях |  | 50 |
| Не выполняются все требования, обеспечивающие пригодность помещений к переводу их в установленные сроки на режим защитного сооружения (материальные ценности хранятся без стеллажей, которые могут быть использованы для сидения и лежания укрываемых, отсутствуют средства механизации для освобождения помещений и др.) |  | 100 |
| В случае равного количества баллов предпочтение отдается ЗС ГО, получившим большее количество баллов по оценке герметичности убежища и состояния ограждающих конструкций и защитных устройств. |  |  |

_____________________________________

| Директор муниципального учреждения «Центр гражданской обороны и защиты населения муниципального образования Узловский район» | С.А. Алтухов |
| --- | --- |

Приложение 2 # К инструкции по проведению смотра - конкурса на лучшее защитное сооружение гражданской обороны на территории муниципального образования Узловский район в 2025 году

ПРОТОКОЛ №

проверки состояния защитного сооружения гражданской

обороны, представленного на смотр-конкурс

г. Узловая						« ___» _________ 2025 года

Комиссия в составе:

председатель комиссии: Трофимов Ю.В. – заместитель главы администрации муниципального образования Узловский район.

Члены комиссии:

Алтухов С.А. - директор муниципального учреждения «Центр гражданской обороны и защиты населения муниципального образования Узловский район»;

Меметов А.В. – начальник отдела по ГО, ЧС и ООС муниципального учреждения «Центр гражданской обороны и защиты населения муниципального образования Узловский район»;

секретарь комиссии:

Боровкова Л.А. – старший инспектор по РХБМ защите отдела по ГО, ЧС и ООС муниципального учреждения «Центр гражданской обороны и защиты населения муниципального образования Узловский район»,

установила:

Владелец (балансодержатель) защитного сооружения гражданской обороны (далее ЗС ГО): № в реестре ЗС ГО МЧС России _________ инв.  №________, расположенного по адресу: _________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________,

введенного в эксплуатацию _________________________________________.

Согласно проекту защитное сооружение ГО предназначено для укрытия в «особый период»:

НРС  _________ чел.

(трудоспособного населения _________чел.,

нетранспортабельных больных ________ чел.).

В мирное время используется как ____________________________________

_________________________________________________________________

Провела оценку готовности ЗС ГО:

| № п/п | Наименование проверяемого вопроса | Отмеченные недостатки | Количество баллов, снижающих оценку |
| --- | --- | --- | --- |
| Состояние ограждающих конструкций и защитных устройств, состояние входа |  |  |  |
| 1 | наличие знака, таблички |  |  |
| 2 | наличие клиньев под двери |  |  |
| 3 | исправность запоров |  |  |
| 4 | плотность прилегания, плавность хода |  |  |
| 5 | нумерация дверей |  |  |
| 6 | стрелки «Откр», «Закр» |  |  |
| 7 | внешний вид дверей |  |  |
| 8 | исправность запоров, плотность прилегания герметических дверей (далее ГД), защитно-герметических дверей (далее ЗГД) |  |  |
| 9 | качество уплотнительной резины, внешний вид |  |  |
| 10 | состояние ограждающих конструкций |  |  |
| 11 | герметичность |  |  |
| 12 | наличие протечек |  |  |
| 13 | состояние малогабаритных защитных секций (далее МСЗ), унифицированных защитных секций (далее УЗС), клапанов избыточного давления (далее КИД) |  |  |
| 14 | проведение планово-предупредительного ремонта |  |  |
| Документация (необходимая документация вывешивается на рабочих местах) |  |  |  |
| 15 | паспорт ЗС ГО с приложением заверенных копий поэтажного плана эксплуатации помещений |  |  |
| 16 | журнал проверки состояния ЗС ГО |  |  |
| 17 | сигналы оповещения гражданской обороны |  |  |
| 18 | план перевода ЗС ГО на режим по прямому назначению |  |  |
| 19 | план ЗС ГО с указанием всех помещений и находящихся в них оборудования и путей эвакуации |  |  |
| 20 | планы внешних и внутренних инженерных сетей с указанием отключающих устройств |  |  |
| 21 | список личного состава группы (звена) по обслуживанию ЗС ГО |  |  |
| 22 | эксплуатационная схема систем вентиляции ЗС ГО |  |  |
| 23 | эксплуатационная схема систем водоснабжения и канализации |  |  |
| 24 | эксплуатационная схема систем электроснабжения ЗС ГО |  |  |
| 25 | инструкция по технике безопасности при обслуживании оборудования |  |  |
| 26 | инструкция по эксплуатации средств индивидуальной защиты |  |  |
| 27 | инструкция по эксплуатации фильтровентиляционного и другого инженерного оборудования |  |  |
| 28 | правила пользования приборами |  |  |
| 29 | инструкция по обслуживанию дизельной электростанции (далее ДЭС) |  |  |
| 30 | инструкция по противопожарной безопасности |  |  |
| 31 | журнал регистрации показателей микроклимата и газового состава воздуха в ЗС ГО |  |  |
| 32 | журнал учета обращений укрываемых за медицинской помощью |  |  |
| 33 | журнал учета работы ДЭС |  |  |
| 34 | журнал регистрации демонтажа, ремонта и замену оборудования |  |  |
| 35 | схема эвакуации укрываемых |  |  |
| 36 | список телефонов |  |  |
| Связь |  |  |  |
| 37 | наличие и исправность радиоточки |  |  |
| 38 | наличие телефонной точки и исправность телефона |  |  |
| Обслуживание |  |  |  |
| 39 | список личного состава группы (звена) по обслуживанию ЗС ГО (для каждой смены отдельно) |  |  |
| 40 | схема размещения постов на плане ЗС ГО |  |  |
| 41 | обязанности личного состава звеньев (постов) |  |  |
| 42 | перечень и наличие средств индивидуальной защиты, радиационной и химической разведки для личного состава |  |  |
| 43 | список и наличие инструментов согласно нормам оснащения |  |  |
| Фильтровентиляция |  |  |  |
| 44 | дата изготовителя фильтра-поглотителя (далее ФП) |  |  |
| 45 | наличие ключа гермоклапана |  |  |
| 46 | расцветка воздуховодов |  |  |
| 47 | эксплуатационная схема вентиляции |  |  |
| 48 | инструкция по обслуживанию фильтровентиляционного оборудования |  |  |
| 49 | инструкция по технике безопасности при обслуживании оборудования |  |  |
| 50 | установка ФП по сопротивлению |  |  |
| 51 | внешний вид ФП |  |  |
| 52 | проверка работы агрегатов |  |  |
| 53 | трубка подпоромера |  |  |
| 54 | фильтры ячеистые противопыльные (далее ФЯРы или ФЯПы) |  |  |
| 55 | тягонапоромер |  |  |
| 56 | нумерация гермоклапанов (далее – ГК), обозначение «закрыто», «открыто», опломбирование |  |  |
| 57 | график, время работы фильтровентиляционного оборудования (далее ФВО) в ручном режиме |  |  |
| 58 | герметичность по проекту и фактически (мм. вод. столба). График, акт проверки исправности |  |  |
| Электроснабжение |  |  |  |
| 59 | эксплуатационная схема электроснабжения ЗС ГО |  |  |
| 60 | исправность электрооборудования |  |  |
| 61 | аварийное освещение |  |  |
| ДЭС (примечание: при наличии другого оборудования, предназначенного для эксплуатации убежища в автономном режиме, оценивать согласно технической документации на это оборудование) |  |  |  |
| 62 | эксплуатационная схема ДЭС |  |  |
| 63 | вентиляция приток - вытяжка |  |  |
| 64 | журнал учета запуска и работы ДЭС |  |  |
| 65 | теплоизоляция выхлопной трубы |  |  |
| 66 | компенсатор |  |  |
| 67 | резервуары запасов топлива, масла, поддоны (заполнение) |  |  |
| 68 | противопожарный щит, огнетушители |  |  |
| 69 | щит переключения на аварийное освещение |  |  |
| 70 | аккумуляторы и их зарядка |  |  |
| 71 | наличие инструмента, наушников, глушителей и т. д. |  |  |
| 72 | инструкция по обеспечению ДЭС и по технике безопасности |  |  |
| Водоснабжение |  |  |  |
| 73 | эксплуатационная схема водоснабжения |  |  |
| 74 | расцветка труб |  |  |
| 75 | наличие резервуаров (проточность), их ёмкость |  |  |
| 76 | водомерное стекло |  |  |
| 77 | раны водораздаточные |  |  |
| 78 | люки в баках аварийного запаса воды |  |  |
| 79 | наличие противопожарного резервуара и насоса подачи воды |  |  |
| Канализация |  |  |  |
| 80 | наличие приборов, смывных бачков |  |  |
| 81 | наличие фекального насоса |  |  |
| 82 | задвижка «Лудло» |  |  |
| 83 | наличие крышки в фекальную ёмкость и отверстий |  |  |
| 84 | проверка работы фекального насоса |  |  |
| Запасной выход |  |  |  |
| 85 | надпись на дверях (ставнях) |  |  |
| 86 | лестницы, скобы |  |  |
| 87 | жалюзи, решетки, сетки предохранительные |  |  |
| Оголовки |  |  |  |
| 88 | расчетное удаление |  |  |
| 89 | защитные секции УЗС, МЗС их установки |  |  |
| 90 | приток-вытяжка, на каком удалении приток-вытяжка от ДЭС |  |  |
| 91 | защита от атмосферных осадков |  |  |
|  | Итого снято баллов по всем проверенным вопросам: |  |  |
| Вывод о пригодности и готовности к использованию в качестве защитного сооружения гражданской обороны на особый период: |  |  |  |

Состояние защитного сооружения оценено в ___________ баллов

Председатель комиссии	___________________		____________________

(подпись)			(Фамилия, инициалы)

Члены комиссии	___________________		____________________

(подпись)			(Фамилия, инициалы)

___________________		____________________

(подпись)			(Фамилия, инициалы)

___________________		____________________

(подпись)			(Фамилия, инициалы)

Секретарь комиссии	___________________		____________________

(подпись)			(Фамилия, инициалы)

_____________________________________

| Директор муниципального учреждения «Центр гражданской обороны и защиты населения муниципального образования Узловский район» | С.А. Алтухов |
| --- | --- |

Приложение 3 # К инструкции по проведению смотра - конкурса на лучшее защитное сооружение гражданской обороны на территории муниципального образования Узловский район в 2025 году

Утверждаю

Глава администрации муниципального образования Узловский район

___________________________ «____» _________ 2025 года

АКТ

об итогах смотра-конкурса на лучшее  защитное

сооружение гражданской обороны на территории субъектов

Российской Федерации, муниципальных образованиях

и организациях в 2025 году

г. Узловая						«____» __________ 2025 года

Комиссия в составе: Трофимов Ю.В. – заместитель главы администрации муниципального образования Узловский район;

члены комиссии:

Алтухов С.А. - директор муниципального учреждения «Центр гражданской обороны и защиты населения муниципального образования Узловский район»;

Меметов А.В. – начальник отдела по ГО, ЧС и ООС муниципального учреждения «Центр гражданской обороны и защиты населения муниципального образования Узловский район»;

секретарь комиссии:

Боровкова Л.А. – старший инспектор по РХБМ защитеотдела по ГО, ЧС и ООС муниципального учреждения «Центр гражданской обороны и защиты населения муниципального образования Узловский район»,

в соответствии с приказом МЧС России от 04.02.2022 №70 «О проведении смотра-конкурса на лучшее содержание защитных сооружений гражданской обороны в субъектах Российской Федерации, муниципальных образованиях и организациях» (далее смотр-конкурс) комиссия подвела итоги смотра-конкурса 2024 года.

После рассмотрения материалов комиссия решила по результатам подведения итогов смотра-конкурса на территории муниципального образования Узловский район Тульской области места среди ЗС ГО распределить следующим образом:

I группа – убежища вместимостью до 150 человек.

1 место ЗС ГО _______________________

2 место ЗС ГО _______________________

3 место ЗС ГО _______________________

II группа – убежища вместимостью от 150 до 600 человек.

1 место ЗС ГО _______________________

2 место ЗС ГО _______________________

3 место ЗС ГО _______________________

III группа – убежища вместимостью свыше 600 человек.

1 место ЗС ГО _______________________

2 место ЗС ГО _______________________

3 место ЗС ГО _______________________

Председатель комиссии	___________________		____________________

(подпись)			(Фамилия, инициалы)

Члены комиссии	___________________		____________________

(подпись)			(Фамилия, инициалы)

___________________		____________________

(подпись)			(Фамилия, инициалы)

___________________		____________________

(подпись)			(Фамилия, инициалы)

Секретарь комиссии	___________________		____________________

(подпись)			(Фамилия, инициалы)

_____________________________________

| Директор муниципального учреждения «Центр гражданской обороны и защиты населения муниципального образования Узловский район» | С.А. Алтухов |
| --- | --- |